# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ELECTRIC DEVICES

Дата введения - 2015-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие Строительные Нормы  (далее по тексту – Нормы) распространяются на организацию и производство работ по монтажу и наладке электротехнических устройств.

1.2 Настоящие Нормы  действуют на всей территории Республики Казахстан и устанавливают требования к организации и производству работ по монтажу и наладке электротехнических устройств предприятиями и организациями, выполняющими эти работы независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения  настоящих Норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Трудовой Кодекс Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III ЗРК.

Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.2007 года № 212-III.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года №14.

Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803.

СН РК 1.02-03-2011  Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство.

СН РК 1.02-17-2003  Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по лицензиям международных и национальных органов.

СН РК 1.03-00-2011  Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

СН РК 1.03-12-2011  Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ.

СН РК 1.03-05-2011  Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

«Правила пожарной безопасности», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1682.

«Правила устройства электроустановок», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 ода № 1354.

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденные Постановлением  Правительства  Республики  Казахстан от  29 ноября 2012 года № 1509.

«Требования промышленной безопасности при взрывных работах»,  утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 19 сентября 2007 года  № 141.

«Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденные приказом  Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.10.2009 № 245 с 21.10.2009.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящих строительных Нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Заземление:  Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

3.1.2 Заземляющим проводником:  Называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.

3.1.3 Защитным проводником (PE):  называется проводник, соединяющий открытую проводящую часть:

- с другими открытыми проводящими частями;

- со сторонними проводящими частями;

- с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью.

3.1.4 Колебания напряжения:  Кратковременное отклонение напряжения от действующего значения.

3.1.5 Монтажными изделиями:  Называется проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и химические материалы, металлопрокат, крепеж и т.п. изделия, используемые при монтаже и соответствующие техническим условиям.

3.1.6 Отклонение напряжения:  Разность между действующим значением установившегося напряжения на вводах электротехнических устройств и номинальным напряжением.

3.1.7 Подача напряжения по постоянной схеме:  Подача напряжения на электроустановку или на ее отдельные участки по коммутационной схеме, предусмотренной проектом этой электроустановки, после введения на ней эксплуатационного режима.

3.1.8 Распределительное устройство:  Электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины (секции шин), устройства управления и защиты.

3.1.9 Система электроснабжения общего назначения:  Совокупность электроустановок и электротехнических устройств электроснабжающей организации, обеспечивающих электроэнергией различных потребителей.

3.1.10 Точка общего присоединения:  Точка электрической сети общего назначения, электрически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя электрической энергии (входным устройствам рассматриваемого приемника электрической энергии), к которой присоединены или могут быть присоединены электрические сети других потребителей (входные устройства других приемников).

3.1.11 Требования безопасности труда:  Требования, установленные законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего.

3.1.12 Эксплуатационное предприятие:  Электростанция, предприятие электрических сетей, промышленное предприятие, эксплуатирующее установку.

3.1.13 Электрическая сеть общего назначения:  Электросеть электроснабжающей организации, используемая для передачи электроэнергией различным потребителям.

3.1.14 Электроустановка:  Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

3.2 В настоящих Нормах используются следующие сокращения с соответствующими определениями:

3.2.1 ВЛ: Высоковольтная линия.

3.2.2 ЗИП: Запчасти, инструмент, принадлежности.

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

4.1 Целью настоящих Норм является определение основных положений в организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических устройств в соответствии с  требованиями:

- по охране труда и технике безопасности в соответствии с «Трудовым кодексом Республики Казахстан», требованиями  СН РК 1.03-00, СН РК 1.03-05 и «Правил устройства электроустановок»;

- по противопожарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности Республики Казахстан» и «Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан»;

- по экологической безопасности в соответствии с требованиями «Экологического кодекса Республики Казахстан»;

- проектно-сметной документацией, СН РК 1.03-00, и в соответствии со стандартами  и инструкциями заводов-изготовителей оборудования регламентирующих размещение, монтаж и использование оборудования и настоящих Норм.

4.2 Объем и содержание проектной документации при монтаже и наладке электротехнических устройств должны соответствовать требованиям СН РК 1.02-17,     СН РК 1.02-03 и «Правилам устройства электроустановок».

4.3 Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует проводить в соответствии с чертежами:

- основных комплектов чертежей электротехнических марок;

- рабочей документации электроприводов;

- рабочей документации на не стандартное оборудование, выполненное проектной организацией;

- рабочей документации предприятий-изготовителей технологического оборудования, поставляющих вместе с оборудованием шкафы питания и управления.

4.4 При приемке рабочей документации к производству работ необходимо проверять степень учета в ней требований индустриализации монтажа электротехнических устройств, а также механизации работ по прокладке кабелей, такелажу и установке технологического оборудования.

4.5 Монтаж электротехнических устройств необходимо осуществлять на основе применения узлового и комплектно-блочного методов строительства с установкой оборудования, поставляемого укрупненными узлами, не требующими при установке проведения дополнительных работ (правки, резки, сверления или других подгоночных операций и регулировки).

4.6 Электромонтажные работы следует  выполнять в две стадии.

В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнений.

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования.

В электротехнических помещениях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических узлов, а в других помещениях и зонах - после установки технологического оборудования, электродвигателей и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов.

4.7 Как исключение допускается на небольших объектах, удаленных от мест расположения электромонтажных организаций, электромонтажные работы выполнять  комплексными выездными бригадами с совмещением двух стадий их выполнения в одну.

4.8 Поставка электрооборудования должно выполняться на основании договоров поставки (контрактов). Если электромонтажные работы выполняются отдельно, то электрооборудование, изделия и материалы должны поставляться заказчиком по согласованному с электромонтажной организацией графику, который должен предусматривать первоочередную поставку материалов и изделий, включенных в спецификации на блоки, подлежащие изготовлению на сборочно-комплектовочных предприятиях электромонтажных организаций.

4.9 Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией, составленной из ответственных представителей заказчика и электромонтажной организации, акта о приемке электрооборудования.

Началом индивидуальных испытаний электрооборудования является момент введения эксплуатационного режима на данной электроустановке, объявляемого заказчиком на основании извещения пусконаладочной и электромонтажной организаций.

4.10 На каждом объекте строительства в процессе монтажа электротехнических устройств следует вести специальные журналы производства электромонтажных работ согласно нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, а при завершении работ электромонтажная организация обязана передать генеральному подрядчику документацию, предъявляемую рабочей комиссии.

Перечень актов и протоколов проверок и испытаний определяется нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ

5.1 Монтажу электротехнических устройств должна предшествовать подготовительная работа в соответствии требованиями СН РК 1.03-00.

5.2 До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:

а) получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные в договорах подряда на строительство, утвержденная в установленном порядке;

б) согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ, перечень электрооборудования, монтируемого с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-поставщиков, условия транспортирования к месту монтажа тяжелого и крупногабаритного электрооборудования;

в) приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников, производственной базы, а также для складирования материалов и инструмента с обеспечением требуемых мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;

г) разработан проект производства работ, проведено ознакомление исполнителей с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;

д) осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств в соответствии с требованиями настоящих Норм;

е) выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные работы в соответствии с договором подряда.

5.3 Оборудование, изделия, материалы и техническая документация должны передаваться в монтаж в соответствии с договором подряда.

5.4 Электрооборудование, принимаемое в монтаж должно соответствовать электротехническим и механическим требованиям, изложенным в соответствующих нормативных документах, инструкциях заводов изготовителей.

При приемке оборудования в монтаж производится его осмотр, проверка комплектности (без разборки), включая документацию, проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей, наличие сертификата соответствия требованиям технических регламентов и стандартов, действующим на территории Республики Казахстан, если оборудование подлежит обязательной сертификации.

5.5 Состояние кабелей на барабанах должно быть проверено в присутствии заказчика путем наружного осмотра.

5.6 При приемке сборных железобетонных конструкций воздушных линий следует проверять:

- размеры элементов, положение стальных закладных деталей, а также качество поверхностей и внешний вид элементов. Указанные параметры должны соответствовать принятым проектным решениям и «Правилам устройства электроустановок»;

- наличие на поверхности железобетонных конструкций, предназначенных для установки в агрессивную среду, гидроизоляции, выполненной на предприятии-изготовителе.

5.7 Изоляторы и линейная арматура должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. При их приемке следует проверять:

- наличие паспорта предприятия-изготовителя на каждую партию изделий;

- наличие сертификатов соответствия, на каждую партию изоляторов, удостоверяющих их соответствие стандартам и техническим условиям;

- для керамических изоляторов отсутствие на поверхности трещин, деформаций, раковин, сколов, повреждений глазури, а также покачивания и поворота металлической арматуры относительно изоляторного тела;

- отсутствие у линейной металлической арматуры трещин, деформаций, раковин и повреждений оцинковки и резьбы. Мелкие повреждения оцинковки допускается закрашивать.

5.8 Устранение несоответствий, дефектов и повреждений, обнаруженных при передаче электрооборудования, осуществляется в соответствии с договором подряда.

5.9 Электрооборудование, на которое истек нормативный срок хранения, указанный в соответствующих документах, принимается в монтаж только после проведения предмонтажной ревизии, исправления дефектов и испытаний.

Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию на электрооборудование  или должен быть составлен акт о проведении указанных работ.

5.10 Электрооборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, следует хранить в соответствии с установленными требованиями.

5.11 Для крупных и сложных объектов с большим объемом кабельных линий в тоннелях, каналах и кабельных полуэтажах, а также электрооборудования в электропомещениях в проекте организации строительства должны быть  определены меры по опережающему монтажу (против монтажа кабельных сетей) систем внутреннего противопожарного водопровода, автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, предусмотренных рабочими чертежами.

5.12 В электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции и распределительные устройства, машинные залы, аккумуляторные, кабельные тоннели и каналы, кабельные полуэтажи и т.п.) должны быть выполнены чистовые полы с дренажными каналами, необходимым уклоном и гидроизоляцией и отделочные работы (штукатурные и окрасочные), установлены закладные детали и оставлены монтажные проемы, смонтированы предусмотренные проектом грузоподъемные и грузоперемещающие механизмы и устройства, подготовлены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами и проектом производства работ блоки труб, отверстия и проемы для прохода труб и кабелей, борозды, ниши и гнезда, выполнен подвод питания для временного освещения во всех помещениях.

5.13 В зданиях и сооружениях должны быть введены в действие системы отопления и вентиляции, смонтированы и испытаны мостики, площадки и конструкции подвесных потолков, предусмотренные проектом для монтажа и обслуживания электроосветительных установок, расположенных на высоте, а также конструкции крепления многоламповых светильников (люстр) массой свыше 100кг, а так же проложены снаружи и внутри зданий и сооружений, предусмотренные рабочими строительными чертежами асбестоцементные трубы, патрубки и трубные блоки для прохода кабелей.

5.14 Фундаменты под электрические машины следует сдавать под монтаж с полностью законченными строительными и отделочными работами, установленными воздухоохладителями и вентиляционными коробами, с реперами и осевыми планками (марками) в соответствии с установленными требованиями.

5.15 На опорных (черновых) поверхностях фундаментов допускаются впадины не более 10 мм и уклоны до 1:100. Отклонения в строительных размерах должны быть не более:

- по осевым размерам в плане - плюс 30 мм;

- по высотным размерам поверхности фундамента (без учета высоты подливки) - минус 30 мм;

- по размерам уступов в плане - минус 20 мм;

- по размерам колодцев - плюс 20 мм;

- по отметкам уступов в выемках и колодцах - минус 20 мм;

- по осям анкерных болтов в плане -  ±15 мм;

- по осям закладных анкерных устройств в плане - ±10 мм;

- по отметкам верхних торцов анкерных болтов -  ±20 мм.

5.16 Сдача-приемка фундаментов для установки электрооборудования, монтаж которого производится с привлечением шефмонтажного персонала, производится совместно с представителями организации, осуществляющей шефмонтаж.

5.17 По окончании отделочных работ в аккумуляторных помещениях должны быть выполнены кислото- и щелочестойкие покрытия стен, потолков и пола, смонтированы и опробованы системы отопления, вентиляции, водопровода и канализации.

5.18 До начала электромонтажных работ на открытых распределительных устройствах напряжением 35 кВ и выше строительной организацией должно быть закончено сооружение подъездных путей, подходов и подъездов, установлены шинные и линейные порталы, сооружены фундаменты под электрооборудование, кабельные каналы с перекрытиями, ограждениями вокруг открытого распределительного устройства, резервуары для аварийного сброса масла, подземные коммуникации и закончена планировка территории.

Все электромонтажные работы по подземной части открытых распределительных устройств (прокладка полос заземления, монтаж электродов главной системы уравнивания потенциалов, монтаж кабельных лотков и т.п.) выполняются одновременно со строительными работами при выполнении нулевого цикла.

В конструкциях порталов и фундаментов под оборудование должны быть установлены предусмотренные проектом закладные части и крепежные детали, необходимые для крепления гирлянд изоляторов и оборудования.

В кабельных каналах и тоннелях должны быть установлены закладные детали для крепления кабельных конструкций и воздухопроводов. Должно быть закончено сооружение водопровода и других предусмотренных проектом противопожарных устройств.

5.19 Строительную часть открытых распределительных устройств и подстанций напряжением 750 (330) кВ следует принимать в монтаж на полное их развитие, предусмотренное проектом на расчетный период.

5.20 До начала электромонтажных работ по сооружению воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В и выше должны быть выполнены подготовительные работы, а именно:

- подготовлены инвентарные сооружения в местах размещения прорабских участков и временные базы для складирования материалов и оборудования; сооружены временные подъездные дороги, мосты и монтажные площадки;

- устроены просеки;

- завершены предусмотренные проектом снос строений и реконструкция пересекаемых инженерных сооружений, находящихся на трассе в или вблизи нее и препятствующих производству работ.

5.21 Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки в следующем объеме и последовательности:

- из траншеи откачена вода и удалены камни и строительный мусор;

- на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли;

- выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями;

- заложены трубы;

- в местах соединения кабелей устроен котлован для монтажа муфт, глубиной равной отметки залегания кабеля (котлован в плане для муфт напряжением до 10 кВ должен иметь размер не менее 2,5 м х 1,5 м; для муфт напряжением до 35 кВ должен иметь размер не менее 4 м х 2 м).

После прокладки кабеля в траншее и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать.

5.22 Трассы блочной канализации для прокладки кабелей должны быть подготовлены с учетом следующих требований:

- выдержана проектная глубина заложения блоков от планировочной отметки;

- углы наклона каналов в вертикальной плоскости не должны, как правило, превышать 15° (уклон 25%);

- обеспечены правильность укладки и гидроизоляция стыков железобетонных блоков и труб;

- обеспечены чистота и соосность каналов;

- повороты и перепады кабельных трасс следует предусматривать плавными, с требуемыми радиусами изгиба кабелей;

- выполнены двойные крышки (нижняя - с запором) люков колодцев, металлические лестницы или скобы для спуска в колодец.

5.23 При сооружении эстакад для прокладки кабелей на их опорных конструкциях (колоннах) и на пролетных строениях должны быть выполнены предусмотренные проектом закладные элементы для установки кабельных роликов, обводных устройств и других приспособлений.

5.24 Генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность: в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям).

Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами.

Проходные сечения каналов и замоноличенных неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15% от указанных в рабочих чертежах.

Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций не должно быть более 40 мм.

5.25 В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.

Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.

Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.

После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд.

5.26 При приемке фундаментов под трансформаторы должны быть проверены наличие и правильность установки анкеров для крепления тяговых устройств при перекатке трансформаторов и фундаментов под домкраты для разворота катков.

6 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

6.1 Требования к электромонтажным работам

6.1.1 При разгрузке, погрузке, перемещении, подъеме и установке электрооборудования должны быть приняты меры по его защите от повреждений, при этом тяжеловесное электрооборудование необходимо надежно стропить за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных предприятием-изготовителем.

6.1.2 Электрооборудование при монтаже не подлежит разборке и ревизии, за исключением случаев, когда это предусмотрено техническими условиями, предприятий изготовителей.

Разборка оборудования, поступившего в опломбированном виде с предприятия-изготовителя, запрещается.

6.1.3 Электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных покрытий, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке.

6.1.4 При производстве электромонтажных работ следует применять нормокомплекты специальных инструментов по видам электромонтажных работ, а также механизмы и приспособления, предназначенные для этой цели.

6.1.5 В качестве опорных конструкций и крепежных изделий для установки троллеев, шинопроводов, лотков, коробов, навесных щитков и постов управления, защитно-пусковой аппаратуры и светильников следует применять изделия заводского изготовления, имеющие повышенную монтажную готовность (с защитным покрытием, приспособленные для скрепления без сварки и не требующие больших трудозатрат на механическую обработку).

6.1.6 Крепление опорных конструкций следует выполнять сваркой к закладным деталям, предусмотренным в строительных элементах, или крепежными изделиями (дюбелями, штырями, шпильками и т.п.). Способ крепления должен быть указан в рабочих чертежах.

6.1.7 Цветовое обозначение токоведущих шин распределительных устройств, троллеев, шин заземления, проводов воздушных линий следует выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в проекте.

6.1.8 При производстве работ электромонтажная организация должна выполнять требования: «Трудового Кодекса Республики Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»,  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил пожарной безопасности», «Правил техники безопасности  при эксплуатации электроустановок потребителей», «Требования промышленной безопасности при взрывных работах», Технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»,  СН РК 1.03-12, СН РК 1.03-00,  СН РК 1.03-05,  других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

6.1.9 При введении на объекте эксплуатационного режима обеспечение требований «Трудового Кодекса Республики Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»,  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил пожарной безопасности», «Правил техники безопасности  при эксплуатации электроустановок потребителей», «Требования промышленной безопасности при взрывных работах», Технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке является обязанностью заказчика.

6.2 Требования к контактным соединениям

6.2.1 В электротехнической части проектной документации должны быть указаны виды (разборные и неразборные), класс, материал и конструкция контактных соединений.

6.2.2 Контактные соединения необходимо выполнять с помощью соответствующих монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

6.2.3 Температура нагрева разборных и неразборных контактных соединений жил проводов и кабелей в установках до 1000 В не должна превышать 95°C в установках выше 1000 В не должна превышать 80°C.

6.2.4 При протекании номинального тока температура нагрева разборных и неразборных контактных соединений шин 1-го и 2-го класса не должна превышать значений обеспечивающих безопасную эксплуатацию  в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2.5 Электрическое сопротивление контактного соединения (кроме штыревого) должно быть не выше сопротивления целого участка соединяемого проводника такой же длины, что и контактное соединение.

Сопротивление штыревого контактного соединения указывается в нормативных документах (инструкции, технические условия)  на конкретные виды электротехнических устройств.

6.2.6 В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусмотреть запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения. При выполнении контактных соединений для стабилизации контакта следует использовать:

а) электропроводящие смазки;

б) соединительно-изолирующие зажимы типа СИЗ-2;

в) соединители типа СПЭП;

г) кабельных алюминиевых никелированных наконечников типа АН-УТ1.

6.2.7 Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Изоляция соединений и ответвлений должна быть равноценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей.

В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.

6.2.8 Оконцевание жилы кабеля с бумажной пропитанной изоляцией следует выполнять уплотненной токоведущей арматурой (наконечниками), не допускающей вытекания кабельного пропиточного состава.

6.2.9 Соединения и ответвления шин следует выполнять, как правило, неразборными (при помощи сварки).

В местах, где требуется наличие разборных стыков, соединения шин должны быть выполнены болтами или сжимными плитами. Число разборных стыков должно быть минимальным.

6.2.10 Соединения проводов воздушных линий напряжением до 35 кВ следует выполнять:

а) в петлях опор анкерно-углового типа:

- зажимами - анкерными и ответвительными клиновыми;

- соединительными овальными зажимами, монтируемыми методом обжатия;

- петлевыми плашечными зажимами со сваркой при помощи термитных патронов;

- аппаратными прессуемыми зажимами (для проводов разных марок и сечений);

б) в пролетах: соединительными овальными зажимами, монтируемыми методом скручивания.

Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки. Сварка встык однопроволочных проводов  не допускается.

6.2.11 Соединение проводов ВЛ напряжением выше 35 кВ необходимо выполнять:

а) в шлейфах опор анкерно-углового типа:

- сталеалюминиевых проводов сечением до 240 мм2 - при помощи гидравлических прессов;

- сталеалюминиевых проводов сечением 240 мм2 и выше - при помощи термитных патронов и опрессовкой с помощью энергии взрыва;

- сталеалюминиевых проводов сечением 500 мм2 и выше - при помощи прессуемых соединителей; с дополнительной термитной сваркой;

- проводов разных марок - болтовыми зажимами;

- проводов из алюминиевого сплава - зажимами петлевыми плашечными или соединителями овальными, монтируемыми методом обжатия;

б) в пролетах:

- сталеалюминиевых проводов сечением до 185 мм2 и стальных канатов сечением до 50 мм2 - овальными соединителями, монтируемыми методом скручивания;

- стальных канатов сечением от 70 мм2 до 95 мм2 - овальными соединителями, монтируемыми методом обжатия или опрессования с дополнительной термитной сваркой концов;

- сталеалюминиевых проводов сечением от 240 мм2 до 400 мм2 - соединительными зажимами, монтируемыми методом сплошного опрессования и опрессования с помощью энергии взрыва;

- сталеалюминиевых проводов сечением 500 мм2 и более - соединительными зажимами, монтируемыми методом сплошного опрессования.

6.2.12 Соединение медных и сталемедных канатов сечением от 35 мм2 до 120 мм2, а также алюминиевых проводов сечением от 120 мм2 до 185 мм2 при монтаже контактных сетей следует выполнять овальными соединителями, стальных канатов - зажимами с соединительной планкой между ними.

Сталемедные канаты сечением от 50 мм2 до 95 мм2 допускается стыковать клиновыми зажимами с соединительной планкой между ними.

7 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

7.1 Требования к монтажу электропроводки

7.1.1 Требования настоящего подраздела Норм распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 мм2.

Электропроводки выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов.

7.1.2 Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом требований Раздела 8.

7.1.3 При монтаже электропроводок необходимо выполнять следующие требования:

- скрытая и открытая прокладка по нагреваемой поверхности не допускается;

- в местах пересечения электропроводки, закрепленной к основанию с температурными и осадочными швами предусматривать компенсирующие устройства;

- расстояния от открыто проложенных внутри зданий проводок до стальных трубопроводов при параллельной прокладке, должно быть не менее 100мм, а до трубопроводов с горючими жидкостями и газами - не менее 250 мм;

- пересечения трубопроводов незащищенными и защищенными проводами должно быть выполнено на расстоянии от них в свету не менее 50 мм, а от трубопроводов с горючими жидкостями и газами не менее 100 мм, либо провода в месте пересечения должны быть проложены в изоляционных или в металлических трубах или коробах, заделываемых в борозду;

- опорные конструкции электропроводок должны закрепляться на строительных конструкциях зданий и сооружений без ослабления их прочности;

- крепление незащищенных проводов металлическими бандажами и скобами должно выполняться с применением изоляционных прокладок.

7.1.4 Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение  в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.).

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией в соответствии с 5.25, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

7.1.5 При выполнении проходов через перекрытия и стены без применения патрубков следует:

- для обеспечения предела огнестойкости от 0,5 часа до 0,75 часа заделку кабеля легко удаляемой массой необходимо производить не менее чем на 200 мм по толщине стены;

- для обеспечения предела огнестойкости 0,25 часа достаточно проходы заделать на глубину 60 мм;

- при любой огнестойкости глубина заделки не должна превышать 250 мм.

7.2 Требования к прокладке проводов и кабелей на лотках и в коробах

7.2.1 Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т.п.) должны быть указаны в проекте.

7.2.2 Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.

7.2.3 При скрытых прокладках следует применять глухие короба.

7.2.4 Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, - также на поворотах трассы и на ответвлениях.

7.2.5 Крепления незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов.

7.3 Требования к прокладке проводов на изолирующих опорах

7.3.1 При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы, ролика или на них.

7.3.2 Расстояния между точками крепления вдоль трассы и между осями параллельно проложенных незащищенных изолированных проводов на изолирующих опорах должны быть указаны в проекте.

7.3.3 Крюки и кронштейны с изоляторами должны быть закреплены только в основном материале стен, а ролики и клицы для проводов сечением до 4 мм2 включительно могут быть закреплены на штукатурке или на обшивке деревянных зданий. Изоляторы на крюках должны быть надежно закреплены.

7.3.4 При креплении роликов глухарями под головки глухарей должны быть подложены металлические и эластичные шайбы, а при креплении роликов на металле под их основания должны быть подложены эластичные шайбы.

7.4 Требования к прокладке проводов и кабелей на стальном канате

7.4.1 Провода и кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией в защитных оболочках надлежит закреплять к несущему стальному канату или к проволоке бандажами или клицами, устанавливаемыми на расстояниях не более 0,5 м друг от друга.

7.4.2 Кабели и провода, проложенные на канатах, в местах перехода их с каната на конструкции зданий должны быть разгружены от механических усилий.

Вертикальные подвески проводки на стальном канате должны быть расположены, как правило, в местах установки ответвительных коробок, штепсельных разъемов, светильников и т.п.

Стрела провеса каната в пролетах между креплениями должна быть в пределах  от 1/40 до 1/60 длины пролета.

Сращивание канатов в пролете между концевыми креплениями  не допускается.

7.4.3 Для предотвращения раскачивания осветительных электропроводок на стальном канате должны быть установлены растяжки. Число растяжек должно быть определено в рабочих чертежах.

7.4.4 Для ответвлений от специальных тросовых проводов надлежит использовать специальные коробки, обеспечивающие создание петли троса, а также запаса жил, необходимого для подсоединения отходящей линии с помощью ответвительных сжимов без разрезания магистрали.

7.4.5 Все металлические части тросовых проводок должны быть заземлены и иметь антикоррозийную смазку или покрытие.

7.5 Требования к прокладке установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций

7.5.1 Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре ниже минус 15°C.

7.5.2 Скрытую прокладку проводов следует выполнять по рабочим чертежам. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

7.5.3 Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Соединения должны быть изолированы колпачками, изолирующей лентой или специальными изолирующими оболочками.

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов.

Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки.

В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий.

Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.

7.5.4 Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям.

При этом расстояние между точками крепления должны составлять:

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;

б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.

7.5.5 Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.

7.5.6 Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом - не более 2 мм.

Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.

7.5.7 В панелях должны быть предусмотрены стандартные внутренние каналы или за моноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.

Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными.

Если по условиям технологии изготовление отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.

7.5.8 Установку труб и коробок в арматурных каркасах  следует выполнять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления установочных, ответвительных и потолочных коробок.

Для обеспечения расположения коробок, после формования заподлицо с поверхностью панелей, их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость  арматурного  каркаса от  30 мм до  35 мм.

7.5.9 Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

Длина  каналов  между протяжными нишами или коробками должна быть не более   8 м.

7.6 Требования к прокладке проводов и кабелей в стальных трубах

7.6.1 Стальные трубы допускается применять для электропроводок, как исключение, в случаях, когда не допускается проводка без труб, а применять неметаллические запрещено.

При этом следует применять тонкостенные трубы, а во взрывоопасных зонах - водогазопроводные трубы. Соединение труб, требующих уплотнение, должны выполняться с помощью муфт на резьбе.

Для проводок не требующих уплотнения, допускаются без резьбовые соединения труб раструбами, манжетами или гильзами.

7.6.2 Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозионное покрытие наружной поверхности.

Для труб, замоноличиваемых в строительные конструкции, наружное антикоррозионное покрытие не требуется. Трубы, прокладываемые в помещениях с химически активной средой, внутри и снаружи должны иметь антикоррозионное покрытие, стойкое в условиях данной среды. В местах выхода проводов из стальных труб следует устанавливать пластмассовые втулки.

7.6.3 Стальные трубы для электропроводки, укладываемые в фундаментах под технологическое оборудование, до бетонирования фундаментов должны быть закреплены на опорных конструкциях или на арматуре. В местах выхода труб из фундамента в грунт должны быть осуществлены мероприятия, которые должны предусматриваться в рабочих чертежах, против среза труб при осадках грунта или фундамента.

7.6.4 В местах пересечения трубами температурных и осадочных швов должны быть выполнены компенсирующие устройства в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.

7.6.5 Расстояния между точками крепления, открыто проложенных стальных труб, должны обеспечивать плотность прилегания труб и механическую прочность креплений.

Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускается.

7.6.6 При изгибании труб следует, как правило, применять:

- нормализованные углы поворота 90°, 120° и 135°;

- нормализованные радиусы изгиба 400 мм, 800 мм и 1000 мм.

Радиус изгиба 400 мм следует применять для труб, прокладываемых в перекрытиях, и для вертикальных выходов; от 800 мм до 1000 мм  при прокладке труб в монолитных фундаментах и при прокладке в них кабелей с однопроволочными жилами.

При заготовке пакетов и блоков труб следует также придерживаться указанных нормализованных углов и радиусов изгиба.

7.6.7 При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стояках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем значения:

- для проводов до 50 мм2 включительно…………30,0 м;

- для проводов от 70 до 150 мм2 включительно…20,0  м;

- для проводов от 185 до 240 мм2 включительно..15,0 м.

Закрепление проводов следует выполнять с помощью зажимов в протяжных или ответвительных коробках либо на концах труб.

7.6.8 Трубы при скрытой прокладке в полу должны  быть заглублены  не менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу допускается устанавка ответвительных и протяжных коробок (например, для модульных проводок).

7.6.9 Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать значения:

- на прямых участках………………75,0 м;

- при одном изгибе трубы………….50,0 м;

- при двух изгибах………………….40,0 м;

- при трех изгибах…………………..20,0 м.

Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения. Диаметр труб следует принимать в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.

7.7 Требования к прокладке проводов и кабелей в неметаллических трубах

7.7.1 Прокладку неметаллических (пластмассовых) труб для затяжки в них проводов и кабелей необходимо производить в соответствии с рабочими чертежами при температуре воздуха не ниже минус 20°C и не выше плюс 60°C.

В фундаментах пластмассовые трубы (как правило, полиэтиленовые) должны быть уложены только на горизонтально утрамбованный грунт или слой бетона.

В фундаментах глубиной до 2 м допускается прокладка поливинилхлоридных труб. При этом должны быть приняты мера против их механических повреждений при бетонировании и обратной засыпке грунта.

7.7.2 Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно, допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды.

Расстояния между точками установки подвижных креплений должны обеспечивать надежное крепление  неметаллических труб.

7.7.3 Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется.

При этом глубина заложения верхнего ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям.

7.7.4 Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств в соответствии с указанными в рабочих чертежах.

7.7.5 Выполнение защиты от механических повреждений в местах пересечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не требуется.

Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок полов и других строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами поливинилхлоридных труб, а при возможности механических повреждений - отрезками из тонкостенных стальных труб.

7.7.6 Прокладка проводов или кабелей с поливинилхлоридной оболочкой в резинобитумных трубах или в непосредственной близости от них не допускается.

Винипластовые трубы запрещается прокладывать в помещениях содержащих пары ароматических углеводородов, например бензола, и азотной кислоты.

7.7.7 Крепление пластмассовых труб на потолках следует выполнять:

- при решетчатых металлических потолках, к панелям перекрытий;

- при металлических потолках реечного типа, потолках из гипсовых и цементно-стружечных плит по несущим конструкциям.

В полостях подвесных потолков из несгораемых и трудносгораемых материалов (минераловатных плит, гипсовых, цементно-стружечных и т.п.) следует использовать гофрированные пластмассовые трубы.

7.7.8 При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возможного механического повреждения их следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонкостенных стальных труб.

7.7.9 Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:

- полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;

- поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью муфт.

8 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

8.1 Требования к прокладке кабельных линий

8.1.1 Настоящие Нормы следует соблюдать при монтаже силовых кабельных линий напряжением до 220 кВ.

Монтаж кабельных линий метрополитена, шахт, рудников следует выполнять согласно ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

8.1.2 При монтаже кабельных линий использовать кабели в соответствии с проектно-сметной документацией.

Наименьшие допустимые значения радиусов изгиба кабелей и разности уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать паспортным данным на изделия.

8.1.3 При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Усилия допустимых значений тяжения кабелей не должны превышать значения указанные предприятием изготовителем кабельной продукции.

Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.

Для кабелей напряжением от 110 кВ до 220 кВ допустимые усилия тяжения приведены в 8.7.3.

8.1.4 Кабели следует укладывать с запасом по длине  от 1% до 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещено.

8.1.5 Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т.п. следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт.

8.1.6 Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.

8.1.7 Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соответствии с рабочими чертежами.

При прокладке силовых и контрольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета:

- от 250 мм  до 300 мм при прокладке на эстакадах и галереях;

- от 100 мм до 150 мм в остальных кабельных сооружениях.

Конструкции, на которые укладывают небронированные кабели, должны иметь исполнение, исключающее возможность механического повреждения оболочек кабелей.

8.1.8 В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены прокладки из эластичного материала (например, листовая резина, листовой поливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям  скобами (хомутами) без прокладок.

Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижения автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.

8.1.9 Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт.

8.1.10 Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы.

Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки  кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например:

- цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3;

- глиной с цементом и песком - 1,5:1:11;

- перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т.п.

При этом заделка выполняется  по всей толщине стены или перегородки.

Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.

8.1.11 Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям и т.п.).

При невозможности обхода этих мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом и т.п.  При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон от 0,5 м до 0,6 м и дополнительно углублена на глубину от 0,3 м до 0,4 м.

8.1.12 Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций.

Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

8.1.13 При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м.

При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не менее 400 мм - для кабелей напряжением 35 кВ).

8.1.14 В стесненных условиях при больших потоках кабелей допускается располагать компенсаторы в вертикальной плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Муфта при этом остается на уровне прокладки кабелей.

8.1.15 Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы.

8.1.16 Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.

8.1.17 Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла и т.п., запрещается.

8.1.18 Бестраншейная прокладка с самоходного или передвигаемого тяговыми механизмами ножевого кабелеукладчика допускается для одного - двух бронированных кабелей напряжением до 10 кВ со свинцовой или алюминиевой оболочкой на кабельных трассах, удаленных от инженерных сооружений. В городских электросетях и на промышленных предприятиях бестраншейная прокладка допускается только на протяженных участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инженерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий.

8.1.19 При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона  или на специальных табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках.

На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500 м.

8.2 Требования к прокладке в блочной канализации

8.2.1 Общая длина канала по условиям предельно допустимых усилий тяжения для небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и медными жилами не должна превышать значений указанных не должны превышать значения указанные предприятием изготовителем кабельной продукции.

Для небронированных кабелей с алюминиевыми жилами сечением 95 мм2 и выше в свинцовой или пластмассовой оболочке длина канала не должна превышать 150 м.

8.2.2 Предельно допустимые усилия тяжения небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и с медными или алюминиевыми жилами при креплении тягового каната за жилы, а также требуемые усилия на протягивание 100 м кабеля через блочную канализацию не должны превышать значения указанные предприятием изготовителем кабельной продукции.

8.3 Требования к прокладке в кабельных сооружениях и производственных помещениях

8.3.1 При прокладке в кабельных сооружениях, коллекторах и производственных помещениях кабели не должны иметь наружных защитных покровов из горючих материалов.

Металлические оболочки и броня кабеля, имеющие несгораемое антикоррозионное (например, гальваническое) покрытие, выполненное на предприятии-изготовителе, не подлежат окраске после монтажа.

8.3.2 Кабели в кабельных сооружениях и коллекторах жилых кварталов следует прокладывать, как правило, целыми строительными длинами, избегая применения в них соединительных муфт.

Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям на открытых эстакадах (кабельных и технологических), кроме крепления в местах согласно 8.1.5, должны быть закреплены во избежание смещения под действием ветровых нагрузок на прямых горизонтальных участках трассы в соответствии с указаниями, приведенными в проекте.

8.3.3 Кабели в алюминиевой оболочке без наружного покрова при прокладке их по оштукатуренным и бетонным стенам, фермам и колоннам должны отстоять от поверхности строительных конструкций не менее чем на 25 мм.

По окрашенным поверхностям указанных конструкций допускается прокладка таких кабелей без зазора.

8.4 Требования к прокладке на стальном канате

8.4.1 Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должны быть в пределах 1/40-1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более от 800 мм до 1000 мм.

8.4.2 Анкерные концевые конструкции должны быть закреплены к колоннам или стенам здания. Крепление их к балкам и фермам не допускается.

8.4.3 Стальной канат и другие металлические части для прокладки кабелей на канате вне помещений независимо от наличия гальванического покрытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом).

Внутри помещений стальной канат, имеющий гальваническое покрытие, должен быть покрыт смазкой только в тех случаях, когда он может подвергаться коррозии под действием агрессивной окружающей среды.

8.5 Требования к прокладке при низких температурах и через водные преграды

8.5.1 Глубина прокладки кабелей при низких температурах определяется в рабочих чертежах.

8.5.2 Местный грунт, используемый для обратной засыпки траншей, должен быть размельчен и уплотнен. Наличие в траншее льда и снега не допускается. Грунт для насыпи следует брать из мест, удаленных от оси трассы кабеля не менее чем на 5 м.

В качестве дополнительных мер против возникновения морозобойных трещин следует применять:

а) засыпку траншеи с кабелем песчаным или гравийно-галечниковым грунтом;

б) устройство водоотводных канав или прорезей глубиной до 0,6 м, располагаемых с обеих сторон трассы на расстоянии от 2 м до 3 м от ее оси;

в) обсев кабельной трассы травами и обсадку кустарником.

8.5.3 Прокладка кабелей в холодное время года без предварительного подогрева допускается только в тех случаях, когда температура воздуха в течение 24 часов до начала работ не снижалась ниже:

а) 0°C - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обеднено-пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке;

б) минус 5°С - для маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления;

в) минус 7°С для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент и проволоки;

г) 15°C - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с броней из профилированной стальной оцинкованной ленты;

д) 20°C - для небронированных контрольных и силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрова, а также с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке.

8.5.4 Кратковременные в течение от 2 часов до 3 часов понижения температуры (ночные заморозки) не должны приниматься во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени.

8.5.5 При температуре воздуха ниже указанной в 8.5.3 кабели должны предварительно подогреваться и укладываться в следующие сроки:

- не более 1 часа  ……………  от 0° до минус 10°С;

- не более 40 мин  …………..  от минус 10° до минус 20°С;

- не более 30 мин  …………    от минус 20°C и ниже.

8.5.6 Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге даже предварительно подогретые не допускается прокладывать при температуре окружающего воздуха ниже минус 20°С.

8.5.7 При температуре окружающего воздуха ниже минус 40°С прокладка кабелей всех марок не допускается.

8.5.8 Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу по радиусу меньше допустимого. Укладывать его в траншее змейкой необходимо с запасом по длине согласно 8.1.4. Немедленно после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного грунта. Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять засыпку следует после охлаждения кабеля.

8.5.9 При прокладке через водные преграды кабели, как правило, должны быть заглублены в дно в соответствии с проектом.

Прокладка кабельных линий по дну должна выполняться таким образом, чтобы в неровностях дна кабели не оказались на весу; острые выступы грунта на дне в месте прокладки должны быть устранены.

Отмели, каменные гряды и другие подводные препятствия на трассе должны быть обойдены или в них предусмотрены траншеи или проходы.

При пересечении кабельными линиями ручьев и их пойм кабели должны быть проложены в трубах, заделанных в грунт. Пересечение кабелей между собой под водой запрещается.

Подводные кабельные переходы на берегах судоходных рек должны быть обозначены сигнальными знаками, согласно «Правил эксплуатации судоходных водных путей».

8.6 Требования к монтажу муфт кабелей напряжением до 35 кВ

8.6.1 Монтаж муфт силовых кабелей напряжением до 35 кВ и контрольных кабелей должен выполняться в соответствии с ведомственными технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

8.6.2 Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.

8.6.3 Расстояние в свету между корпусом муфты и ближайшим кабелем, проложенным в земле, должно быть не менее 250 мм.

На круто наклонных трассах (свыше 20° к горизонтали) устанавливать соединительные муфты, как правило, не следует.

При необходимости установки на таких участках соединительных муфт они должны располагаться на горизонтальных площадках.

Для обеспечения возможности повторного монтажа муфт в случае их повреждения с обеих сторон муфты должен быть оставлен запас кабеля в виде компенсатора согласно 8.1.13.

8.6.4 Кабели в кабельных сооружениях следует прокладывать, как правило, без выполнения на них соединительных муфт.

При необходимости  применения на кабелях напряжением от 6 кВ до 35 кВ соединительных муфт каждая из них должна быть уложена на отдельной опорной конструкции и заключена в противопожарный защитный кожух для локализации пожара (изготовленный в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией).

Кроме того, соединительная муфта должна быть отделена от верхних и нижних кабелей несгораемыми защитными перегородками со степенью огнестойкости не менее 0,25 часа.

8.6.5 Соединительные муфты кабелей, прокладываемых в блоках, должны быть расположены в колодцах.

8.6.6 На трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего в полупроходной туннель или непроходной канал, соединительные муфты должны быть расположены в проходном туннеле.

8.7 Особенности монтажа кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ

8.7.1 Рабочие чертежи кабельных линий с маслонаполненными кабелями на напряжение 110 кВ и 220 кВ и кабелями с пластмассовой изоляцией (из вулканизированного полиэтилена)  напряжением 110 кВ и проекта производства работ на их монтаж должны быть согласованы с предприятием-изготовителем кабеля.

8.7.2 Температура кабеля и окружающего воздуха при прокладке должна быть не ниже:

а) минус 5°С - для маслонаполненного кабеля;

б) минус 10°С - для кабеля с пластмассовой изоляцией.

При меньших температурах прокладка может быть допущена лишь в соответствии с ППР.

8.7.3 Кабели с круглой проволочной броней при механизированной прокладке следует тянуть за проволоки с помощью специального захвата, обеспечивающего равномерное распределение нагрузки между проволоками брони. При этом во избежание деформации свинцовой оболочки общее усилие тяжения не должно превышать 25 кН. Небронированные кабели допускается тянуть только за жилы с помощью захвата, смонтированного на верхнем конце кабеля на барабане. Наибольшее допустимое усилие тяжения при этом определяется из расчета:

а) 50 МПа  - для медных жил;

б) 40 МПа  - для жил из твердого алюминия;

в) 20 МПа  - для жил из мягкого алюминия.

8.7.4 Тяговая лебедка должна быть снабжена регистрирующим устройством и устройством автоматического отключения при превышении максимально допустимой величины тяжения.

Регистрирующее устройство должно быть оборудовано самопишущим прибором.

8.7.5 На время прокладки кабеля должна быть установлена надежная связь между местами расположения барабана с кабелем, лебедки, поворотами трассы, переходами и пересечениями с другими коммуникациями.

8.7.6 Кабели,  проложенные  на   кабельных конструкциях с пролетом между ними от 0,8 м до 1м, должны быть закреплены на всех опорах алюминиевыми скобами с прокладкой двух слоев резины толщиной  2 мм, если нет иных указаний в рабочей документации.

8.8. Маркировка кабельных линий

8.8.1 Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.

8.8.2 На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.

На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 м  - 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.

На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.

На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.

8.8.3 Бирки следует применять:

- в сухих помещениях - из пластмассы, стали или алюминия;

- в сырых помещениях, вне зданий и в земле - из пластмассы.

Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской.

8.8.4 Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром от 1 мм до 2 мм или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.

8.8.5 По трассе закрытой кабельной линии должны быть нанесены опознавательные знаки в виде надписей на стенах постоянных зданий или сооружений.

При отсутствии постоянных сооружений опознавательные знаки следует наносить на столбиках из бетона или на специальных табличках - указателях кабельных трасс, в местах установки соединительных муфт, на пересечениях с дорогами (с обеих сторон) и с другими подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках.

На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не реже чем через 500м.

9 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОКОПРОВОДАМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

9.1 Требования к токопроводам напряжением до 1 кВ (шинопроводы)

9.1.1 Токопроводы выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям.

9.1.2 Секции с компенсаторами и гибкие секции магистральных шинопроводов должны быть закреплены на двух опорных конструкциях, устанавливаемых симметрично по обе стороны гибкой части секции шинопровода.

9.1.3 Крепление шинопровода к опорным конструкциям на горизонтальных участках следует выполнять прижимами, обеспечивающими возможность смещения шинопровода при изменениях температуры.

Шинопровод, проложенный на вертикальных участках, должен быть жестко закреплен на конструкциях болтами.

9.1.4 Для удобства съема крышек (деталей кожуха), а также для обеспечения охлаждения шинопровод следует устанавливать с зазором 50 мм от стен или других строительных конструкций здания. Трубы или металлические рукава с проводами должны вводиться в ответвительные секции через отверстия, выполненные в кожухах шинопроводов. Трубы следует оконцовывать втулками.

9.1.5 Неразъемное соединение шин секций магистрального шинопровода должно быть выполнено сваркой, поверхность шва должна быть равномерночешуйчатой без трещин, прожогов, незаплавленных кратеров, подрезов глубиной 0.1 толщины шины, но не более 3 мм, непроваров длиной более 10% длины шва, но не более 30 мм.

9.1.6 Соединения распределительного и осветительного шинопроводов должны быть разборными (болтовыми). Соединение секций троллейного шинопровода должно выполняться с помощью специальных соединительных деталей.

Токосъемная каретка должна свободно перемещаться по направляющим вдоль щели короба смонтированного троллейного шинопровода.

9.1.7 Разборные соединения контактных поверхностей должны плотно прилегать друг к другу. Отношение начального (после сборки) электрического сопротивления контактного соединения (кроме соединений со штыревыми выводами) к сопротивлению контрольного участка шины длиной, равной длине контактного соединения, не должно превышать: для 1-го класса – 1; для 2-го класса – 2;  для 3-го класса - 6.

9.1.8 Начальное сопротивление штыревого контактного соединения 1-го класса не должно превышать значений обеспечивающих безопасную эксплуатацию соединений в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

9.1.9 Сопротивление штыревого контактного соединения 2-го и 3-го классов указываются в нормативных документах и технических условиях  на конкретные виды электротехнических устройств.

9.1.10 Электрическое сопротивление контактных соединений, кроме сварных и паяных, прошедших испытания, не должно превышать начальное более чем в 1,5 раза. Сопротивление сварных и паяных контактных соединений должно оставаться неизменным.

9.2 Требования к открытым токопроводам напряжением от 6 кВ до 35 кВ

9.2.1 Монтаж токопроводов необходимо выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям  соответствующих нормативных документов.

Настоящие Нормы должны соблюдаться при монтаже жестких и гибких токопроводов напряжением от 6 кВ до 35 кВ.

9.2.2 Как правило, все работы по монтажу токопроводов должны производиться с предварительной заготовкой узлов и секций блоков на заготовительно-сборочных полигонах, мастерских или заводах.

9.2.3 Все соединения и ответвления шин и проводов выполняются в соответствии с требованиями 6.2.

9.2.4 В местах болтовых и шарнирных соединений должны быть обеспечены меры по предотвращению самоотвинчивания (шплинты, контргайки - стопорные, тарельчатые или пружинные шайбы). Все крепежные изделия должны иметь антикоррозионное покрытие (оцинкование, пассивирование).

9.2.5 Монтаж опор открытых токопроводов производится в соответствии с требованиями 10.3.

9.2.6 При регулировке подвеса гибкого токопровода должно быть обеспечено равномерное натяжение всех его звеньев.

9.2.7 Соединения проводов гибких токопроводов следует выполнять в середине пролета после раскатки проводов до их вытяжения.

10 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

10.1 Организация рубки просек

10.1.1 Просека по трассе ВЛ должна быть очищена от вырубленных деревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть сложены вне просеки  в штабеля.

Расстояния от проводов до зеленых насаждений и от оси трассы до штабелей сгораемых материалов  должны быть указаны в проекте. Вырубка кустарника на рыхлых почвах, крутых склонах и местах, заливаемых во время половодья, не допускается.

10.1.2 Сжигание сучьев и других отходов следует производить в разрешенный для этого период времени.

10.1.3 Древесина, оставленная в штабелях на трассе ВЛ  на пожароопасный период, а также оставшиеся на этот период "валы" порубочных отходов  должны быть окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м, с которой полностью следует удалить травяную растительность, лесную подстилку и прочие горючие материалы до минерального слоя почвы.

10.2 Требования к устройству котлованов и фундаментов под опоры

10.2.1 Устройство котлованов под фундаменты следует выполнять согласно установленным правилам производства работ.

10.2.2 Котлованы под стойки опор следует разрабатывать, как правило, буровыми машинами. Разработку котлованов необходимо производить до проектной отметки.

10.2.3 Разработку котлованов в скальных, грунтах допускается производить взрывами "на выброс" или "рыхление" в соответствии с «Требования промышленной безопасности при взрывных работах». При этом должна производиться недоработка котлованов до проектной отметки на от 100 мм до 200 мм с последующей доработкой отбойными молотками.

10.2.4 Котлованы следует осушать откачиванием воды перед устройством фундаментов.

10.2.5 В зимнее время разработку котлованов, а также устройство в них фундаментов следует выполнять в предельно сжатые сроки, исключающие промерзание дна котлованов.

10.2.6 Сборные железобетонные фундаменты и сваи должны отвечать требованиям проекта типовых конструкций.

При монтаже сборных и устройстве монолитных железобетонных фундаментов и погружении свай следует руководствоваться утвержденными правилами производства работ.

10.2.7 Сварные или болтовые стыки стоек с плитами фундаментов должны быть защищены от коррозии. Перед сваркой детали стыков должны быть очищены от ржавчины.

Железобетонные фундаменты с толщиной защитного слоя бетоны менее 30 мм, а также фундаменты, устанавливаемые в агрессивных грунтах, должны быть защищены гидроизоляцией. Пикеты с агрессивной средой должны быть указаны в проекте.

10.2.8 Обратную засыпку котлованов грунтом надлежит выполнять непосредственно после устройства и выверки фундаментов. Грунт должен быть тщательно уплотнен путем послойного трамбования.

10.2.9 Шаблоны, используемые для устройства фундаментов, следует снимать после засыпки не менее чем на половину глубины котлованов. Высота засыпки котлованов должна приниматься с учетом возможной осадки грунта.

10.2.10 При устройстве обвалования фундаментов откос должен иметь крутизну не более 1:1,5 (отношение высоты откоса к основанию) в зависимости от вида грунта.

Грунт для обратной засыпки котлованов следует предохранять от промерзания.

10.2.11 Значения допустимых допусков при монтаже сборных железобетонных фундаментов должны соответствовать величинам, указанным в нормативных документах разработанных в развитие настоящих норм.

10.3 Требование к сборке и установке опор

10.3.1 Размер площадки для сборки и установки опоры должен приниматься в соответствии с технологической картой или схемой сборки опоры, указанной в ППР.

10.3.2 Монтаж опор выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов.

При изготовлении, монтаже и приемке стальных конструкций опор ВЛ следует руководствоваться ведомственными нормативными материалами, утвержденными в установленном порядке.

10.3.3 Тросовые оттяжки для опор должны иметь антикоррозионное покрытие. Они должны быть изготовлены и замаркированы до вывозки опор на трассу и доставлены на пикеты в комплексе с опорами.

10.3.4 Установка опор на фундаменты, не законченные сооружением и не полностью засыпанные грунтом, запрещается.

10.3.5 Перед установкой опор методом поворота с помощью шарнира необходимо предусматривать предохранение фундаментов от сдвигающих усилий.

В направлении, обратном подъему, следует применять тормозное устройство.

10.3.6 Гайки, крепящие опоры, должны быть завернуты до отказа и закреплены от самоотвинчивания закерниванием резьбы болта на глубину не менее 3 мм. На болтах фундаментов угловых, переходных, концевых и специальных опор надлежит устанавливать две гайки, а промежуточных опор - по одной гайке на болт.

При креплении опоры на фундаменте допускается устанавливать между пятой опоры и верхней плоскостью фундамента не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм.

Геометрические размеры прокладок в плане должны быть не менее размеров пяты опоры. Прокладки должны быть соединены между собой и пятой опоры сваркой.

10.3.7 При монтаже железобетонных конструкций следует руководствоваться Правилами производства работ и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

10.3.8 Перед установкой железобетонных конструкций, поступивших на пикет, надлежит еще раз проверить наличие на поверхности опор трещин, раковин и выбоин и других дефектов согласно указанным в 5.6.

При частичном повреждении заводской гидроизоляции покрытие необходимо путем окраски восстановить на трассе поврежденных мест расплавленным битумом (марки 4) в два слоя.

10.3.9 Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в пробуренные или открытые котлованы, обеспечивается соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор ригелями, анкерными плитами и тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух котлована.

10.3.10 Деревянные опоры и их детали должны отвечать требованиям, утвержденным проектом типовых конструкций.

10.3.11 Для изготовления деталей деревянных опор следует применять лесоматериалы хвойных пород, пропитанные антисептиками заводским способом.

10.3.12 При сборке деревянных опор все детали должны быть пригнаны друг к другу. Зазор в местах врубок и стыков не должен превышать 4 мм. Древесина в местах соединений должна быть без суков и трещин. Зарубы, затесы и отколы должны быть выполнены на глубину не более 20% диаметра бревна.

Правильность врубок и затесов должна быть проверена шаблонами. Сквозные щели в стыках рабочих поверхностей не допускаются. Заполнение клиньями щелей или других неплотностей между рабочими поверхностями не допускается.

10.3.13 Отверстия в деревянных элементах опор должны быть сверленными. Отверстия для крюка, высверленное в  опоре, должно иметь диаметр, равный внутреннему диаметру нарезанной части хвостовика крюка, и глубину, равную 0,75 длины нарезанной части. Крюк должен быть ввернут в тело опоры всей нарезанной частью и дополнительно на глубину от  10 мм  до 15 мм.

Диаметр отверстия под штырь должен быть равен наружному диаметру хвостовика штыря.

10.3.14 Бандажи для сопряжения приставок с деревянной стойкой опоры должен выполняться из мягкой стальной оцинкованной проволоки диаметром 4 мм. Допускается применение для бандажей неоцинкованной проволоки диаметром  от 5 мм до 6мм при условии покрытия ее асфальтовым лаком. Число витков бандажа должно приниматься в соответствии с проектом опор. При разрыве одного витка весь бандаж следует заменить новым. Концы проволок бандажа надлежит забивать в дерево на глубину от  20 мм   до   25 мм. Допускается взамен проволочных бандажей применять специальные стяжные (на болтах) хомуты. Каждый бандаж (хомут) должен сопрягать не более двух деталей опоры.

10.3.15 Деревянные сваи должны быть прямыми, прямослойными, без гнили, трещин и прочих дефектов и повреждений. Верхний конец деревянной сваи должен быть срезан перпендикулярно к ее оси во избежание отклонения сваи от заданного направления в процессе ее погружения.

10.3.16 Допуски при монтаже:

- деревянных и железобетонных одностоечных опор;

- железобетонных портальных опор;

- стальных конструкций опор.

должны обеспечивать безопасность при монтаже и эксплуатации опор.

10.4 Монтаж изоляторов и линейной арматуры

10.4.1 Монтаж изоляторов и линейной арматуры выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов. На трассе перед монтажом изоляторы должны быть осмотрены и отбракованы.

10.4.2 Сопротивление фарфоровых изоляторов ВЛ напряжением выше 1000 В должно проверяться перед монтажом мегомметром напряжением 2500 В; при этом сопротивление изоляции каждого подвесного изолятора или каждого элемента многоэлементного штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм.

10.4.3 Чистка изоляторов стальным инструментом не допускается. Электрические испытания стеклянных и полимерных изоляторов не производятся.

10.4.4 На ВЛ со штыревыми изоляторами установку траверс, кронштейнов и изоляторов следует, как правило, производить до подъема опоры.

10.4.5 Крюки и штыри должны быть прочно установлены в стойке или траверсе опоры; их штыревая часть должна быть строго вертикальной. Крюки и штыри для предохранения от ржавчины следует покрывать асфальтовым лаком.

Штыревые изоляторы должны быть прочно навернуты строго вертикально на крюки или штыри при помощи полиэтиленовых колпачков.

10.4.6 Допускается крепление штыревых изоляторов на крюках или штырях с применением раствора, состоящего из 40% портландцемента марки не ниже М400 или М500 и 60% тщательно промытого речного песка. Применение ускорителей схватывания растворов не допускается.

При армировании верхушка штыря или крюка должна быть покрыта тонким слоем битума. Установка штыревых изоляторов с наклоном до 45° к вертикали допускается при креплении спусков к аппаратам и шлейфам опор.

10.4.7 На ВЛ с подвесными изоляторами детали сцепной арматуры изолирующих подвесок должны быть зашплинтованы, а в гнездах каждого элемента изолирующей подвески поставлены замки. Замки в изоляторах поддерживающих изолирующих подвесок следует располагать входными концами в сторону стойки опоры, а в изоляторах натяжных и арматура изолирующих подвесок - входными концами вниз. Вертикальные и наклонные пальцы должны располагаться головкой вверх, а гайкой или шплинтом - вниз.

10.5 Требования к монтажу проводов и грозозащитных тросов (канатов)

10.5.1 Монтаж проводов и грозозащитных тросов выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов. Алюминиевые, сталеалюминиевые провода и провода из алюминиевого сплава при монтаже их в стальных поддерживающих и натяжных (болтовых, клиновых) зажимах должны быть защищены алюминиевыми прокладками, медные провода - медными прокладками.

Крепление проводов на штыревых изоляторах следует выполнять проволочными вязками, специальными зажимами или хомутами; при этом провод должен быть уложен на шейку штыревого изолятора.

Проволочная вязка должна быть выполнена проволокой из такого же металла, что и провод. При выполнении вязки не допускается изгибание провода вязальной проволокой.

Провода ответвлений от ВЛ напряжением до 1000 В должны иметь анкерное крепление.

10.5.2 В каждом пролете ВЛ напряжением выше 1000 В допускается не более одного соединения на каждый провод или канат.

Соединение проводов (канатов) в пролете должно отвечать требованиям 6.2.6. – 6.2.7.

10.5.3 Опрессовку соединительных, натяжных и ремонтных зажимов следует выполнять и контролировать согласно требованиям ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном порядке.

Прессуемые зажимы, а также матрицы для опрессовки зажимов должны соответствовать маркам монтируемых проводов и канатов.

Не допускается превышать номинальный диаметр матрицы более чем на 0,2 мм, а диаметр зажима после опрессовки не должен превышать диаметра  матрицы более чем на  0,3 мм.

При получении после опрессовки диаметра зажима, превышающего допустимую величину, зажим подлежит вторичной опрессовке с новыми матрицами.

При невозможности получения требуемого диаметра, а также при наличии трещин зажим следует вырезать и вместо него смонтировать новый.

10.5.4 Геометрические размеры соединительных и натяжных зажимов проводов ВЛ должны соответствовать требованиям ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном порядке.

На их поверхности не должно быть трещин, следов коррозии и механических повреждений, кривизна опрессованного зажима должна быть не более 3% его длины, стальной сердечник опрессованного соединителя должен быть расположен симметрично относительно алюминиевого корпуса зажима по его длине.

Смещение сердечника относительно симметричного положения не должно превышать 15% длины прессуемой части провода. Зажимы, не удовлетворяющие указанным требованиям, должны быть забракованы.

10.5.5 Термитную сварку проводов, а также соединение проводов с использованием энергии взрыва следует выполнять и контролировать согласно требованиям ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном порядке.

10.5.6 При механическом повреждении многопроволочного провода (обрыв отдельных проволок) следует устанавливать бандаж, ремонтный или соединительный зажим.

Ремонт поврежденных проводов следует выполнять в соответствии с требованиями ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном порядке.

10.5.7 Раскатку проводов (канатов) по земле следует, как правило, производить с помощью движущихся тележек. Для опор, конструкция которых полностью или частично не позволяет применять движущиеся раскаточные тележки, допускается производить раскатку проводов (канатов) на опоры по мере раскатки и принятием мер против повреждения их в результате трения о землю, скальные, каменистые и др. грунты.

Раскатка и натяжение проводов и канатов непосредственно по стальным траверсам и крюкам не допускаются.

Раскатка проводов и канатов при отрицательных температурах должна производиться с учетом мероприятий, предотвращающих вмерзание провода или каната в грунт.

Перекладку проводов и канатов из раскаточных роликов в постоянные зажимы и установку распорок на проводах с расщепленной фазой следует производить непосредственно после окончания визирования проводов и канатов в анкерном участке. При этом должна быть исключена возможность повреждения верхних повивов проводов и канатов.

10.5.8 Монтаж проводов и канатов на переходах через инженерные сооружения следует производить в соответствии с Правилами устройства электроустановок с разрешения организации-владельца пересекаемого сооружения, в согласованные с этой организацией сроки. Раскатанные через автодороги провода и канаты надлежит защищать от повреждений путем подъема их над дорогой, закапывания в грунт или закрытия щитами. В случае необходимости в местах, где возможны повреждения проводов, должна быть выставлена охрана.

10.5.9 При визировании проводов и канатов стрелы провеса должны быть установлены согласно рабочим чертежам по монтажным таблицам или кривым в соответствии с температурой провода или каната во время монтажа.

При этом фактическая стрела провеса провода или каната не должна отличаться от проектной величины более чем на ±5% при условии соблюдения требуемых габаритов до земли и пересекаемых объектов.

Разрегулировка проводов различных фаз и канатов относительно друг друга должна составлять не более 10% проектной величины стрелы провеса провода или каната. Разрегулировка проводов в расщепленной фазе должна быть не более 20% для ВЛ от 330 кВ до 500 кВ и 10% - для ВЛ 750 кВ. Угол разворота проводов в фазе должен быть не более 10°.

Визирование проводов и канатов ВЛ напряжением выше 1000 В до 750 кВ включительно следует производить в пролетах, расположенных в каждой трети анкерного участка при его длине более 3 км. При длине анкерного участка менее 3 км визирование разрешается производить в двух пролетах: наиболее отдаленном и наиболее близком от тягового механизма.

Отклонение поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от вертикали не должно превышать:

а) 50 мм - для ВЛ 35 кВ;

б) 100 мм - для ВЛ 110 кВ;

в) 150 мм - для ВЛ 150 кВ;

г) 200 мм - для ВЛ  от 220 кв до 750 кВ.

10.6 Требования к монтажу трубчатых разрядников

10.6.1 Монтаж трубчатых разрядников выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов. Разрядники должны быть установлены таким образом, чтобы указатели действия были отчетливо видны с земли. Установка разрядников должна обеспечивать стабильность внешнего искрового промежутка и исключать возможность перекрытия его струей воды, которая может стекать с верхнего электрода. Разрядник должен быть надежно закреплен на опоре и иметь хороший контакт с заземлением.

10.6.2 Разрядники перед установкой на опору должны быть осмотрены и отбракованы. Наружная поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений.

10.6.3 После установки трубчатых разрядников на опоре следует отрегулировать величину внешнего искрового промежутка в соответствии с рабочими чертежами, а также проверить их установку с тем, чтобы зоны выхлопа газов не пересекались между собой и не охватывали элементов конструкций и проводов.

11 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ И ПОДСТАНЦИЯМ

11.1 Требования к распределительным устройствам и подстанциям

11.1.1 Требования настоящих Норм следует соблюдать при монтаже открытых и закрытых распределительных устройств и подстанций напряжением до 750 кВ. Для шкафов комплектных распределительных шкафов, комплектных трансформаторных подстанций, камер сборных и ячеек герметичных элегазовых выключателей необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Монтаж распределительных устройств и подстанций должен выполняется  с помощью монтажных изделий в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

11.1.2 До начала монтажа электрооборудования распределительных устройств и подстанций заказчиком должны быть поставлены:

- трансформаторное масло в количестве, необходимом для заливки полностью смонтированного маслонаполненного оборудования, с учетом дополнительного количества масла на технологические нужды;

- чистые герметичные металлические емкости для временного хранения масла;

- оборудование и приспособления для обработки и заливки масла;

- специальный инструмент и приспособления, поступающие в комплекте с оборудованием в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя, необходимые для ревизии и регулировки (передаются на период монтажа).

11.1.3 После окончания монтажа комплектных распределительных устройств, на стороне напряжения до 1000 В, провести испытания оборудования и ошиновок в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

11.1.4 Поверхность контактных выводов электрических аппаратов перед подсоединением шин, кабельных наконечников и т.п. должна быть очищена растворителем. Контактная поверхность алюминиевых выводов после очистки должна быть покрыта тонким слоем чистого технического вазелина. Шины, жилы кабелей и проводов должны подходить к контактным выводам свободно, без натяжения.

11.1.5 Монтаж электрооборудования не имеющего в настоящих Нормах специальных требований, (например, электрофильтров или предохранителей-разъединителей) проводить в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

11.2 Требования к ошиновке закрытых и открытых распределительных устройств

11.2.1 Внутренний радиус изгиба шин прямоугольного сечения должен быть:

- в изгибах на плоскость - не менее двойной толщины шины,

- в изгибах на ребро - не менее ее ширины.

Длина шин на изгибе штопором должна быть не менее двукратной их ширины.

Взамен изгибания на ребро допускается стыкование шин сваркой. Изгиб шин у мест присоединений должен начинаться на расстоянии не менее 10 мм от края контактной поверхности. Стыки сборных шин при болтовом соединении должны отстоять от головок изоляторов и мест ответвлений на расстоянии не менее чем 50 мм.

Для обеспечения продольного перемещения шин при изменении температуры следует выполнять жесткое крепление шин к изоляторам лишь в середине общей длины шин, а при наличии шинных компенсаторов - в середине участка между компенсаторами.

Отверстия проходных шинных изоляторов после монтажа шин должны быть закрыты специальными планками, а шины в пакетах в местах входа в изоляторы и выхода из них должны быть скреплены между собой.

Шинодержатели и сжимы при переменном токе более 600 А не должны создавать замкнутого магнитного контура вокруг шин. Для этого одна из накладок или все стяжные болты, расположенные по одной из сторон шины, должны быть выполнены из немагнитного материала (бронзы, алюминия и его сплавов и т.п.) либо должна быть применена конструкция шинодержателя, не образующая замкнутого магнитного контура.

11.2.2 Гибкие шины на всем протяжении не должны иметь перекруток, расплеток, лопнувших проволок. Стрелы провеса не должны отличаться от проектных более чем на ±5%. Все провода в расщепленной фазе ошиновки должны иметь одинаковое тяжение и должны быть раскреплены дистанционными распорками.

11.2.3 Соединения между смежными аппаратами должны быть выполнены одним отрезком шины (без разрезания).

11.2.4 Трубчатые шины должны иметь устройства для гашения вибрации и компенсации температурных изменений их длины. На участках подсоединения к аппаратам шины должны быть расположены горизонтально.

11.2.5 Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены сваркой или опрессовкой. Присоединение ответвлений в пролете должно быть выполнено без разрезания проводов пролета. Болтовое соединение допускается только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для временных установок, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин. Присоединения гибких проводов и шин к выводам электрооборудования следует выполнять с учетом компенсации температурных изменений их длины.

11.3 Требования к изоляторам

11.3.1 Электромеханические свойства изоляторов, принимаемых в монтаж должна соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов. Изоляторы перед монтажом должны быть проверены на целостность. Изоляторы из фарфора (должны быть без трещин и сколов). Подкладки под фланцы изоляторов не должны выступать за пределы фланцев.

11.3.2 Поверхность колпачков опорных изоляторов при их установке в закрытых распределительных устройствах должна находиться в одной плоскости. Отклонение не должно составлять более 2 мм.

11.3.3 Оси всех стоящих в ряду опорных и проходных изоляторов не должны отклоняться в сторону более чем на 5 мм.

11.3.4 При установке проходных изоляторов на 1000 А и более в стальных плитах должна быть исключена возможность образования замкнутых магнитных контуров.

11.3.5 Монтаж гирлянд керамических и стеклянных подвесных изоляторов открытых распределительных устройств должен удовлетворять следующим требованиям:

- соединительные ушки, скобы, промежуточные звенья и др. должны быть зашплинтованы;

- арматура гирлянд должна соответствовать размерам изоляторов и проводов.

Сопротивление изоляции фарфоровых подвесных изоляторов должно быть проверено мегомметром напряжением 2,5 кВ до подъема гирлянд на опору.

11.3.6 Монтаж полимерных подвесных изоляторов распределительных устройств должен удовлетворять следующим требованиям:

- соединительные ушки и скобы должны быть зашплинтованы;

- арматура гирлянд должна соответствовать размерам изоляторов  и проводов.

11.4 Требования к выключателям напряжением выше 1000 В

11.4.1 Установку, сборку и регулировку выключателей следует производить в соответствии с монтажными инструкциями предприятий-изготовителей; при сборке следует строго придерживаться маркировки элементов выключателей, приведенной в указанных инструкциях.

11.4.2 При сборке и монтаже выключателей должны быть обеспечены:

- горизонтальность установки опорных рам и резервуаров для газа или воздуха;

- вертикальность опорных колонок;

- равенство размеров по высоте колонок изоляторов треноги (растяжек);

- соосность установки изоляторов.

Отклонение осей центральных опорных колонок от вертикали не должно превышать норм, указанных в инструкциях предприятий-изготовителей.

11.4.3 Внутренние поверхности воздушных выключателей, с которыми соприкасается сжатый воздух, должны быть очищены; болты, стягивающие разборные фланцевые соединения изоляторов, должны быть равномерно затянуты ключом с регулируемым моментом затяжки.

11.4.4 После окончания монтажа воздушных выключателей следует проверить величину утечки сжатого воздуха, которая не должна превышать норм, указанных в заводских инструкциях. Перед включением необходимо проветрить внутренние полости воздушного выключателя.

11.4.5 Перед монтажом вакуумных и элегазовых выключателей следует проверить наличие ограничителей перенапряжения, которые должны быть размещены непосредственно у выключателя.

11.4.6 После окончания монтажа элегазовых выключателей следует проверить величину утечки массы элегаза, которая не должна превышать норм, указанных в заводских инструкциях.

11.4.7 Распределительные шкафы и шкафы управления выключателями должны быть проверены, в том числе на правильность положения блок-контактов и бойков электромагнитов. Все клапаны должны иметь легкий ход, хорошее прилегание конусов к седлам. Сигнально-блокировочные контакты должны быть правильно установлены, электроконтактные манометры должны быть проверены в испытательной лаборатории.

11.4.8 После окончания монтажа выключателей провести испытания изоляции главных цепей согласно требований «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Дополнительные методы испытания вакуумных выключателей выполняются в соответствии с указаниями технических условий на  конкретные типы выключателей.

11.5 Разъединители, предохранители-разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1000 В

11.5.1 Установку, сборку и регулировку разъединителей, предохранителей-разъединителей, отделителей и короткозамыкателей следует производить в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

11.5.2 При сборке и монтаже разъединителей, предохранителей-разъединителей, отделителей, короткозамыкателей должны быть обеспечены:

- горизонтальность установки опорных рам;

- вертикальность и равенство по высоте колонок опорных изоляторов;

- соосность контактных ножей.

Отклонение опорной рамы от горизонтали осей собранных колонок изоляторов от вертикали, а также смещение осей контактных ножей в горизонтальной и вертикальной плоскостях и зазор между торцами контактных ножей не должны превышать норм, указанных в инструкциях предприятий-изготовителей.

Выравнивание колонок допускается с помощью металлических подкладок.

11.5.3 Штурвал или рукоятка рычажного привода должна иметь направление движения  соответствующее указателю.

Холостой ход рукоятки привода не должен превышать 5°.

11.5.4 Ножи аппаратов должны правильно (по центру) попадать в неподвижные контакты, входить в них без ударов и перекосов и при включении не доходить до упора на от 3 мм до 5 мм.

11.5.5 При положениях ножа заземления "Включено" и "Отключено" тяги и рычаги должны находиться в положении "Мертвая точка", обеспечивая фиксацию ножа в крайних положениях.

11.5.6 Блок-контакты привода разъединителя должны быть установлены так, чтобы механизм управления блок-контактами срабатывал в конце каждой операции от  4° до 10° до конца хода.

11.5.7 Блокировка разъединителей с выключателями, а также главных ножей разъединителей с заземляющими ножами не должна допускать оперирования приводом разъединителя при включенном положении выключателя, а также заземляющими ножами при включенном положении главных ножей и главными ножами при включенном положении заземляющих ножей.

11.6 Разрядники и ограничители перенапряжения

11.6.1 До начала монтажа все элементы разрядников следует подвергнуть осмотру на отсутствие трещин и сколов в фарфоре и на отсутствие раковин и трещин в цементных швах.

Должны быть измерены токи утечки и сопротивления рабочих элементов разрядников согласно требованиям инструкции предприятия-изготовителя.

11.6.2 При сборке разрядников на общей раме должна быть обеспечена соосность и вертикальность изоляторов.

11.6.3 После окончания монтажа кольцевые просветы в колоннах между рабочими элементами и изоляторами должны быть зашпатлеваны и закрашены.

11.6.4 Монтаж ограничителей перенапряжения должен производиться в соответствии с требованиями и инструкциями предприятия-изготовителя. Болты и шпильки для присоединения ограничителей перенапряжения к электрическим цепям должны обладать антикорозийностью. Должны быть приняты меры против возможного ослабления контактов. Ограничители перенапряжения присоединяются к контуру заземления самым коротким путем.

11.6.5 Перед вводом и в процессе эксплуатации ограничителей перенапряжения должно проводиться измерение тока проводимости согласно методики предприятия-изготовителя.

11.7 Измерительные трансформаторы

11.7.1 При монтаже трансформаторов должна быть обеспечена вертикальность его установки. Регулировку вертикальности допускается производить с помощью стальных прокладок.

11.7.2 Используемые вторичные обмотки трансформаторов тоже должны быть закорочены на их зажимах. Один из полюсов вторичных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения должен быть заземлен во всех случаях (кроме специально оговоренных в рабочих чертежах).

11.7.3 Высоковольтные вводы смонтированных измерительных трансформаторов напряжения должны быть закорочены до их включения под напряжение. Корпус трансформатора должен быть заземлен.

11.8 Реакторы и катушки индуктивности

11.8.1 Фазы реакторов, установленных одна под другой, должны быть расположены согласно маркировке (Н - нижняя фаза, С - средняя, В - верхняя), причем направление обмоток средней фазы должно быть противоположно направлению обмоток крайних фаз.

Каждая фаза реактора должна опираться на основание всеми изоляторами, для чего под головки изоляторов и их фланцы должны устанавливаться подкладки.

11.8.2 Стальные конструкции, расположенные в непосредственной близости от реакторов, не должны иметь замкнутых контуров.

11.9 Комплектные и сборные распределительные устройства и комплексные трансформаторные подстанции

11.9.1 При приемке в монтаж шкафов комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций должны быть проверены комплектность технической документации предприятия-изготовителя (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру, ведомость ЗИП).

11.9.2 При монтаже комплектных распределительных устройств и  комплектных трансформаторных подстанций должна быть обеспечена их вертикальность.

Допускается разность уровней несущей поверхности под распределительные комплектные устройства 1 мм на 1м поверхности, но не более 5 мм на всю длину поверхности.

11.10 Трансформаторы

11.10.1 Все трансформаторы должны допускать включение их в эксплуатацию без осмотра активной части при условии транспортирования и хранения трансформаторов в соответствии с техническими условиями предприятий-изготовителей.

11.10.2 Трансформаторы, доставляемые заказчиком на территорию подстанции, должны быть при транспортировке ориентированы относительно фундаментов в соответствии с рабочими чертежами. Скорость перемещения трансформатора в пределах подстанции на собственных катках не должна превышать 8 м/мин.

11.10.3 Вопрос о монтаже трансформаторов без ревизии активной части и подъема колокола должен решать представитель шефмонтажа предприятия-изготовителя, а в случае отсутствия договора на шефмонтаж - монтирующая организация на основании требований документа, указанного в  3.7.10.1 и данных следующих актов и протоколов:

- выгрузки трансформатора;

- перевозки трансформатора к месту монтажа;

- хранения трансформатора до передачи в монтаж.

11.10.4 Вопрос о допустимости включения трансформатора без сушки должен решаться на основании комплексного рассмотрения условий и состояния трансформатора во время транспортировки, хранения, монтажа и с учетом результатов проверки и испытаний в соответствии с требованиями документа, указанного в 11.10.1.

11.11 Статические преобразователи

11.11.1 Разборка полупроводниковых приборов не допускается. При монтаже их следует:

- не допускать резких толчков и ударов;

- удалять консервирующую смазку и очищать контактные поверхности растворителем;

- устанавливать приборы с естественным охлаждением так, чтобы ребра охладителей находились в плоскости, обеспечивающей свободный проход воздуха снизу вверх, а приборы с принудительным воздушным охлаждением так, чтобы направление потока охлаждающего воздуха было вдоль ребер охладителя;

- устанавливать приборы с водяным охлаждением горизонтально;

- располагать штуцера охладителя в вертикальной плоскости так, чтобы входной штуцер был нижним;

- смазывать контактные поверхности охладителей перед ввинчиванием в них полупроводниковых приборов тонким слоем технического вазелина;

- закручивающий момент при сборке должен соответствовать указанному предприятием-изготовителем направлению.

11.11.2 Перед вводом и в процессе эксплуатации статических преобразователей необходимо проводить измерение показателей качества электроэнергии в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

11.12 Компрессоры и воздухопроводы

11.12.1 Компрессоры, опломбированные заводом-изготовителем, разборке и ревизии на месте монтажа не подлежат.

Компрессоры, не имеющие пломбы и поступающие на строительную площадку в собранном виде, перед монтажом подвергаются частичной разборке и ревизии в объеме, необходимом для снятия консервирующих покрытий, а также для проверки состояния подшипников, клапанов, сальников, систем маслосмазки и водяного охлаждения.

11.12.2 Смонтированные компрессорные агрегаты должны быть испытаны в соответствии с требованиями инструкции предприятия-изготовителя совместно с системами автоматического управления, контроля, сигнализации и защиты.

11.12.3 Внутренняя поверхность воздухопроводов должна быть протерта трансформаторным маслом.

Допустимые отклонения линейных размеров каждого узла воздухопровода от проектных размеров не должны быть более ± 3 мм на каждый метр, но не более ± 10 мм на всю длину.  Отклонения угловых размеров и неплоскостность осей в узле не должны превышать ± 2,5 мм на 1 м, но не более ± 8 мм на весь последующий прямой участок.

11.12.4 Смонтированные воздухопроводы должны быть подвергнуты продувке при скорости воздуха от 10 м/с до 15 м/с и давлении, равном рабочему (но не более 4,0 МПа), в течение не менее 10 мин и испытаны  на прочность и плотность. Давление при пневматическом     испытании на прочность для    воздухопроводов с рабочим   давлением 0,5 МПа и выше должно составлять 1,25 Рраб, но не менее Рраб + 0,3 МПа.

При испытании воздухопроводов на плотность испытательное давление должно быть равно рабочему. В процессе подъема давления производится осмотр воздухопровода при достижении 30 % и 80% испытательного давления. На время осмотра воздухопровода подъем давления прекращается.

Испытательное давление на прочность должно выдерживаться в течение 5 мин, после чего снижается до рабочего, при котором в течение 12 часов воздухопровод испытывается на плотность.

11.13 Конденсаторы и заградители высокочастотной связи

11.13.1 При сборке и монтаже конденсаторов связи должна быть обеспечена горизонтальность установки подставок и вертикальность установки конденсаторов.

11.13.2 Высокочастотные заградители до начала монтажа должны пройти настройку в лаборатории.

11.13.3 При монтаже высокочастотных заградителей должна быть обеспечена вертикальность их подвески и надежность контактов в местах присоединения элементов настройки.

11.14 Распределительные устройства напряжением до 1000 В, щиты управления, защиты и автоматики

11.14.1 Щиты и шкафы должны поставляться предприятиями-изготовителями полностью смонтированными, прошедшими ревизию, регулировку и испытание в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», государственных стандартов и технических условий предприятий-изготовителей.

11.14.2 Распределительные щиты, станции управления, щиты защиты и автоматики, а также пульты управления должны быть выверены по отношению к основным осям помещений, в которых они устанавливаются. Панели при установке должны быть выверены по уровню и отвесу. Крепление к закладным деталям должно выполняться сваркой или разъемными соединениями.

Допускается установка панелей без крепления к полу, если это предусмотрено рабочими чертежами. Панели должны быть скреплены между собой болтами.

11.15 Аккумуляторные установки

11.15.1 Приемка под монтаж стационарных кислотных и щелочных аккумуляторных батарей закрытого исполнения и деталей аккумуляторов открытого исполнения должны производиться в соответствии с требованиями «Трудового Кодекса Республики Казахстан»,  «Экологического кодекса Республики Казахстан» «Правил устройства электроустановок» и  «Правил пожарной безопасности» и в соответствии с техническими условиями предприятий-изготовителей.

11.15.2 Аккумуляторы должны быть установлены в соответствии с рабочими чертежами на деревянных, стальных или бетонных стеллажах или на полках вытяжных шкафов.

Внутренняя поверхность вытяжных шкафов для размещения аккумуляторов должна быть окрашена краской, стойкой к воздействию электролита.

11.15.3 Аккумуляторы в батарее должны быть пронумерованы крупными цифрами на лицевой стенке сосуда либо на продольном бруске стеллажа. Краска должна быть кислотостойкой для кислотных и щелочностойкой - для щелочных аккумуляторов. Первый номер в батарее, как правило, наносится на аккумуляторе, к которому подсоединена положительная шина.

11.15.4 При монтаже ошиновки в помещении аккумуляторной батареи должны выполняться следующие требования:

- шины должны быть проложены на изоляторах и закреплены в них шинодержателями; соединения и ответвления медных шин должны быть выполнены сваркой или пайкой, алюминиевых - только сваркой;

- сварные швы в контактных соединениях не должны иметь наплывов, углублений, а также трещин, короблений и прожогов; из мест сварки должны быть удалены остатки флюса и шлаков;

- концы шин, присоединяемые к кислотным аккумуляторам, должны быть предварительно облужены и затем впаяны в кабельные наконечники соединительных полос;

- к щелочным аккумуляторам шины должны быть присоединены с помощью наконечников, которые должны быть приварены или припаяны к шинам и зажаты гайками на выводах аккумуляторов;

- неизолированные шины по всей длине должны быть окрашены в два слоя краской, стойкой к длительному воздействию электролита.

11.15.5 Конструкция плиты для вывода шин из аккумуляторного помещения должна быть приведена в проекте.

11.15.6 Сосуды кислотных аккумуляторов должны быть установлены по уровню на конусных изоляторах, широкие основания которых должны быть уложены на выравнивающие прокладки из свинца или винипласта. Стенки сосудов, обращенные к проходу, должны находиться в одной плоскости.

При применении бетонных стеллажей аккумуляторные сосуды должны быть установлены на изоляторах.

11.15.7 Пластины в кислотных аккумуляторах открытого исполнения должны быть расположены параллельно друг к другу. Перекос всей группы пластин или наличие кривопаяных пластин не допускается.

В местах припайки хвостовиков пластин к соединительным полосам не должно быть раковин, слоистости, выступов и подтеков свинца.

На кислотные аккумуляторы открытого исполнения должны быть уложены покровные стекла, опирающиеся на выступы (приливы) пластин. Размеры этих стекол должны быть на от 5 мм до 7 мм меньше внутренних размеров сосуда. Для аккумуляторов с размерами бака свыше 400 мм х 200 мм можно применять покровные стекла из двух или более частей.

11.15.8 При заготовке сернокислого электролита для использования в аккумуляторах надлежит:

- применять серную кислоту, удовлетворяющую требованиям технических условий предприятий-изготовителей аккумуляторов;

- для разбавления кислоты применять воду удовлетворяющую требованиям технических условий предприятий- изготовителей аккумуляторов.

Качество воды и кислоты должно быть удостоверено заводским сертификатом либо протоколом химического анализа кислоты и воды, проведенного в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. Химический анализ производит заказчик.

11.15.9 Аккумуляторы закрытого исполнения должны быть установлены на стеллажах на изоляторах или изолирующих прокладках, стойких к воздействию электролита. Расстояние между аккумуляторами в ряду должно быть не менее 20 мм.

11.15.10 Щелочные аккумуляторы должны быть соединены в последовательную цепь с помощью стальных никелированных межэлементных перемычек сечением, указанным в проекте.

Аккумуляторные щелочные батареи должны быть соединены в последовательную цепь с помощью перемычек из медного кабеля (провода) сечением, указанным в проекте.

11.15.11 Для приготовления щелочного электролита должна применяться готовая смесь гидрата окиси калия и гидрата окиси лития или едкого натра и гидрата окиси лития заводского изготовления и дистиллированная вода. Содержание примесей в воде не нормируется.

Поверх щелочного электролита в аккумуляторы должно быть залито вазелиновое масло или керосин.

11.15.12 Плотность электролита заряженных щелочных аккумуляторов должна быть от (1,205 ± 0,005) г/см3 при температуре 293°К (20°С). Уровень электролита кислотных аккумуляторов должен быть не менее чем на 10 мм  выше верхней кромки пластин.

Плотность калиево-литиевого электролита щелочных аккумуляторов должна составлять (1,2 ± 0,01) г/см3 при температуре от 288 °К до 308°К (от 15°С до 35°С).

12 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСИЛОВЫМ УСТАНОВКАМ

12.1 Электрические машины

12.1.1 Монтаж электросиловых установок выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов, и в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

12.1.2 До начала монтажа электрических машин и многомашинных агрегатов общего назначения должны быть:

- проверены наличие и готовность к работе подъемно-транспортных средств в зоне монтажа электрических машин (готовность подъемно-транспортных средств должна быть подтверждена актами на их испытание и приемку в эксплуатацию);

- подобран и испытан такелаж (лебедки, тали, блоки, домкраты);

- подобран комплект механизмов, приспособлений, а также монтажных клиньев и подкладок, клиновых домкратов и винтовых устройств (при бесподкладочном способе установки).

12.1.3 Электрические машины, прибывшие с предприятия-изготовителя в собранном виде, на месте монтажа перед установкой не должны разбираться. При отсутствии уверенности в том, что во время транспортирования и хранения машина после заводской сборки осталась неповрежденной и незагрязненной, необходимость и степень разборки машины должны быть определена актом, составленным компетентными представителями заказчика и электромонтажной организации. Работа по разборке машины и последующей сборке ее должны выполняться в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

12.1.4 При проведении испытаний по окончании монтажа прибывших в разобранном виде или подвергавшихся разборке электрических машин постоянного тока и электродвигателей переменного тока зазоры между сталью ротора и статора, зазоры в подшипниках скольжения и вибрация подшипников электродвигателя, разбег ротора в осевом направлении должны соответствовать указанным в технической документации предприятий-изготовителей.

12.1.5 Включение электрических машин постоянного тока и электродвигателей переменного тока без сушки следует производить в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя и выполнением требований «Правил устройства электроустановок».

12.2 Коммутационные аппараты и сопротивления

12.2.1 Коммутационные аппараты следует устанавливать в местах, указанных в рабочих чертежах и в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

12.2.2 Аппараты или опорные конструкции, на которых они должны быть установлены, следует закреплять к строительным основаниям способом, указанным в рабочих чертежах (дюбелями, болтами, винтами, с помощью штырей, опорные конструкции - сваркой к закладным элементам строительных оснований и т.п.). Строительные основания должны обеспечивать крепление аппаратов без перекосов и исключать возникновение недопустимых вибраций.

12.2.3 Ввод проводов, кабелей или труб в аппараты не должен нарушать степень защиты оболочки аппаратов и создавать механических воздействий, деформирующих их.

12.2.4 При установке нескольких аппаратов в блоке должен быть обеспечен доступ для обслуживания каждого из них.

12.2.5 Установка сопротивлений вблизи сгораемых предметов или частей сооружений и установка ящиков один на другом более 4 шт. не допускается. На стеллажах допускается устанавливать один над другим до 7 ящиков. Расстояние от токоведущих частей ящиков сопротивлений до сплошных металлических защитных ограждений должно быть не менее 50 мм, а до сеточных ограждений - не менее 100 мм. При установке ящиков сопротивлений в кожухе должен быть обеспечен свободный приток воздуха снизу и выход сверху. Изоляция подключаемых проводов должна быть снята на расстояние не менее 100 мм от зажима. Соединения между ящиками следует выполнять шинами или голыми проводами.

12.3 Электрооборудование кранов

12.3.1 При подготовке и производстве работ по монтажу кранов на объекте строительства должны учитываться степень заводской электромонтажной готовности кранового оборудования, в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Предприятием-изготовителем в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» должны быть выполнены следующие работы на кранах общего назначения:

- электромонтаж крановых кабин и грузовых тележек;

- изготовление токоподвода к грузовой тележке;

- изготовление узлов (жгутов) электропроводов с наконечниками и маркировкой концов для мостов;

- установка на мосту крана подставок и кронштейнов под электрооборудование, протяжных ящиков, коробов или труб для прокладки электропроводов;

- сборка электроаппаратуры, устанавливаемой на мосту (сопротивления, аппараты защиты и управления), в блоки с монтажом внутренних электросхем.

12.3.2 Работы по монтажу электрической части мостовых кранов следует выполнять на нулевой отметке до подъема моста, кабины крановщика и тележки в проектное положение.

12.3.3 До начала электромонтажных работ должна быть осуществлена приемка крана под монтаж от механомонтажной организации, оформляемая актом. В акте должно быть оговорено разрешение на производство электромонтажных работ на кране, в том числе и на нулевой отметке.

12.3.4 На нулевой отметке необходимо выполнять максимально возможный объем электромонтажных работ, приступать к которым следует после надежной установки моста на выкладках и оформления разрешения механомонтажной организации. Оставшийся объем электромонтажных работ необходимо выполнять после подъема крана в проектное положение и установки его в непосредственной близости от переходной галереи, лестницы или ремонтной площадки, с которых должен быть обеспечен надежный и безопасный переход на кран. Кроме того, до производства электромонтажных работ на кране, установленном в проектное положение, должны быть:

- полностью закончены сборка и установка моста, тележки, кабины, ограждений и перил, (вдоль подкранового пути должны быть натянуты прочно закрепленная проволока диаметром от 6 мм до 8 мм или трос);

- троллеи должны быть ограждены или расположены на расстоянии, исключающем доступ к ним с любого места на кране, где могут находиться люди.

12.3.5 Монтаж главных троллеев надлежит выполнять, как правило, до подъема подкрановых балок в проектное положение. Крепление троллеев должно исключать возможность смещения в направлении перпендикулярном оси троллея.

Отклонение троллеев не должно превышать по всей длине ±10 мм в горизонтальной плоскости и ±20 мм в вертикальной плоскости. Конструкции под аппаратуру и троллеи, кожухи, стальные трубы и нетоковедущие части арматуры троллеедержателей должны быть окрашены. Главные троллеи жесткого крепления, за исключением их контактной поверхности и мест контактных соединений, следует окрашивать в красный цвет. На троллеях надлежит установить плакаты, предупреждающие об опасности прикосновения к ним.

12.4 Конденсаторные установки и электрофильтры

12.4.1 При монтаже конденсаторных установок и электрофильтров должна быть обеспечена горизонтальная установка каркасов и вертикальная установка конденсаторов, кроме того:

- для выравнивания допускаются приваренные к каркасу металлические прокладки;

- расстояние между дном установки нижнего яруса и полом помещения или дном маслоприемника должно быть не менее 100 мм;

- паспорта установок (таблички с техническими данными) должны быть обращены в сторону прохода, из которого производится их обслуживание;

- инвентарный (порядковый) номер установки должен быть написан маслостойкой краской на стенке бака каждой установки, обращенной к проходу обслуживания;

- расположение токоведущих шин и способы присоединения их к установкам должны обеспечивать удобство смены установок во время эксплуатации;

- ошиновка не должна создавать изгибающих усилий в выводных изоляторах установок;

- заземляющая проводка должна быть расположена так, чтобы она не препятствовала смене установок во время эксплуатации.

12.4.2 Выводы конденсаторов должны быть помечены цифрами (1 и 2 для однофазных конденсаторов и 1, 2 и 3 для трехфазных), написанных на крышке у соответствующих выводов.

Конденсаторные установки, состоящие из нескольких секций, должны иметь нумерацию секций.

13 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

13.1 Монтаж электроосвещения выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Светильники, используемые для монтажа, должны быть, как правило, проверенны на световой эффект.

13.2 Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно быть разборным.

13.3 Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрации и сотрясениям, должны быть установлены с применением амортизирующих устройств.

13.4 Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника.

13.5 Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2.

13.6 В жилых зданиях, одиночные патроны (например, в кухнях) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.

13.7 Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.

13.8 При подсоединении автоматов и предохранителей ввертного типа нулевой провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.

13.9 Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.

13.10 Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки.

13.11 Заземление и защитные меры электробезопасности электрического освещения должны выполняться согласно требованиям «Правил устройства электроустановок».

14 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ УСТАНОВОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

14.1 Монтаж электроустановок во взрывоопасных и пожароопасных зонах следует выполнять в соответствии с требованиями: Трудового Кодекса Республики Казахстан, «Правил устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правил пожарной безопасности», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

14.2 Электрооборудование во всех классах пожароопасных зон должно быть со степенью защиты оболочки не менее IP44.

14.3 Для электропроводок в зонах классов В-1 и В-1а разрешается использовать токопроводы, кабели и провода только с медными проводниками, использование кабелей с алюминиевой оболочкой запрещено. Во взрывоопасных зонах всех классов запрещено применение кабелей и проводов, имеющих полиэтиленовую изоляцию или оболочку. Применение этих же кабелей и проводов в пожароопасных зонах всех классов по возможности следует избегать.

Запрещается использовать кабели некруглой формы для ввода во взрывозащищенное оборудование.

В осветительных сетях допускается применение кабелей некруглой формы, сечением до 10 мм2 только для соединений между ответвительными коробками и светильниками.

14.4 Контактные соединения взрывозащищенного электрооборудования должны быть укомплектованы элементами с гальваническим покрытием, для надежного контакта присоединяемых проводников.

Винтовые контактные соединения должны иметь устройство от самоотвинчивания (контргайки, пружинные шайбы и т.п.).

Многопроволочные медные жилы сечением до 6 мм2 перед присоединением пропаивать.

Однопроволочные жилы сечением более 16 мм2 и многопроволочные - сечением более 6 мм2 для присоединения к контактным зажимам оконцовывать наконечниками.

14.5 При приеме от заказчика в монтаж электрооборудования проверять на соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж выполнять с помощью монтажных материалов и изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов.

14.6 Заземление и защитные меры электробезопасности для зданий и сооружений во взрыво- и пожароопасных зонах выполнять согласно «Правил устройства электроустановок».

15 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

15.1 При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

С целью уравнивания потенциалов в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий должна быть выполнена Главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:

- защитный проводник (PE или PEN) питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю;

- металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание;

- металлический каркас здания;

- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии автономных этих систем металлические воздуховоды следует присоединить к шине PE шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;

- система молниезащиты;

- заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и если отсутствуют ограничения на присоединение цепей заземления к заземляющему устройству защитного заземления.

Соединение указанных частей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины (зажима).

15.2 Для зданий и сооружений главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри вводного устройства или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи от ВУ электроустановки здания.

РЕ - проводник (РЕN - проводник) питающей линии должен быть подключен к шине РЕ ВУ, которая соединяется с главной заземляющей шиной при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости РЕ (РЕN) - проводника питающей линии.

При выполнении главной заземляющей шины как внутри вводного устройства, так и при отдельной установке, ее проводимость должна быть не менее проводимости РЕN - проводника питающей линии.

15.3 Монтаж заземляющих устройств выполнять с помощью монтажных изделий, отвечающих техническим требованиям соответствующих нормативных документов.

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.

15.4 Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должно быть выполнено:

- сваркой на магистралях, выполненных электромонтажными конструкциями;

- болтовыми соединениями или сваркой - при подсоединениях к электрооборудованию;

- пайкой или опрессовкой - в концевых заделках и соединительных муфтах на кабелях.

Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.

15.5 Все контактные соединения в цепи заземления или зануления, а так же в главной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок».

15.6 Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается выполнение главной заземляющей шины из стали. Применение главных заземляющих шин из алюминия не допускается.

15.7 Конструкцией главной заземляющей шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Присоединение таких проводников допускается сваркой. Отсоединение заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства должно быть возможно только при помощи инструмента.

15.8 Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого ВУ. При наличии одной или нескольких трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой подстанции. Эти шины должны быть соединены между собой при помощи проводника системы уравнивания потенциалов, проводимость которого должна быть не менее половины проводимости наибольшего РЕN - проводника питающей линии здания.

Для соединения могут быть использованы сторонние проводящие части (например: каркас здания) Используемые сторонние проводящие части должны обеспечить непрерывность электрической цепи и иметь проводимость не менее указанной для специально проложенных проводников.

15.9 Места и способы соединений заземляющих и нулевых защитных проводников с естественными заземлителями должны быть указаны в рабочих чертежах.

15.10 Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от химических воздействий и механических повреждений в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.

15.11 Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции.

15.12 Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединения сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.

15.13 Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления сваркой. Для оцинкованных канатов допускается болтовое соединение с защитой места соединения от коррозии.

15.14 При использовании в качестве заземляющих устройств металлических и железобетонных конструкций (фундаментов, колонн, ферм, стропильных, подстропильных и подкрановых балок), все металлические элементы этих конструкций должны быть соединены между собой, образуя непрерывную электрическую цепь,  железобетонные элементы (колонны), кроме этого, должны иметь металлические выпуски (закладные изделия) для присоединения к ним сваркой заземляющих или нулевых защитных проводников.

15.15 Болтовые, заклепочные и сварные соединения металлических колонн, ферм и балок, используемых при возведении зданий или сооружений (в том числе эстакад всех назначений) создают непрерывную электрическую цепь. При возведении здания или сооружения (в том числе эстакад всех назначений) из железобетонных элементов непрерывная электрическая цепь должна быть создана с помощью сварки арматуры прилегающих элементов конструкций между собой либо приваркой к арматуре соответствующих закладных деталей. Эти сварные соединения должны быть выполнены строительной организацией в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.

15.16 При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (зануленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не следует.

15.17 Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями.

Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, мм2:

- не менее 6 для кабелей сечением жил до 10 мм2

- не менее 10 для кабелей сечением жил от 16 мм2 до  35 мм2

- не менее 16 для кабелей сечением жил от 50 мм2 до 120 мм2

- не менее 25 для кабелей сечением жил от 150 мм2 до 240 мм2

Сечение заземляющих проводников для контрольных кабелей должно быть не    менее 4 мм2.

15.18 В зданиях и сооружениях в местах, доступных только квалифицированному электротехническому персоналу (например: щитовая), главная заземляющая шина может устанавливаться открыто. В местах доступных посторонним лицам (например: подъезд, подвал дома), она должна иметь защитную оболочку (шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей).

На дверце ящика или на стене над шиной при открытой ее установке должен быть отчетливо нанесен знак «О».

15.19 При использовании строительных или технологических конструкций в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников на перемычках между ними, а также в местах присоединений и ответвлений проводников должно быть нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону. Главная заземляющая шина должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желтого и зеленого цвета одинаковой ширины.

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желтыми и зелеными полосами.

Голые проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желтыми и зелеными полосами, выполненными краской или клейкой двухцветной лентой.

15.20 В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтрально заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке с фазными или отдельно от них.

15.21 Непрерывность цепи заземления стальных водогазопроводных труб в местах соединения их между собой следует обеспечивать муфтами, наворачиваемыми до конца резьбы на конец трубы с короткой резьбой и установкой контргаек на трубе с длинной резьбой.

16 ТРЕБОВАНИЯ К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

16.1 Настоящие Нормы устанавливают требования к пусконаладочным работам по электротехническим устройствам. При выполнении пусконаладочных работ должны использоваться приборы, аппараты, монтажные изделия, отвечающие техническим требованиям соответствующих нормативных документов.

16.2 Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с проектом.

16.3 Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.

16.4 При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  проектом, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей оборудования.

Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при выполнении пусконаладочных работ обеспечивает заказчик.

16.5 Пусконаладочные работы по электротехническим устройствам осуществляются в четыре этапа (стадии).

16.6 На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация должна:

- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую программу и проект производства пусконаладочных работ, включающий мероприятия по технике безопасности;

- передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки рабочей программы и проекта производства работ;

- подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений.

16.7 На первом (подготовительном) этапе пусконаладочных работ заказчик должен обеспечить следующее:

- выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехнической и технологической частей проекта, утвержденного к производству работ, комплект эксплуатационной документации предприятий-изготовителей, уставки релейной защиты, блокировок и автоматики, в необходимых случаях согласованные с энергосистемой;

- если электротехнические устройства подключаются к системам электроснабжения общего назначения, то ознакомить пусконаладочную организацию с содержанием договора на пользование электрической энергией и технических условий на подключение дополнительной мощности;

- подать напряжение на рабочие места наладочного персонала от временных или постоянных сетей электроснабжения;

- назначить ответственных представителей по приемке пусконаладочных работ;

- согласовать с пусконаладочной организацией сроки выполнения пусконаладочных работ, учтенные в общем графике строительства;

- выделить на объекте  помещения для наладочного персонала и обеспечить охрану этих помещений.

16.8 На втором этапе пусконаладочных работ должны быть произведены работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме. Совмещенные работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами техники безопасности. Начало пусконаладочных работ на этом этапе определяется степенью готовности строительно-монтажных работ:

- в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные:

- закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы;

- выполнено освещение, отопление и вентиляция;

- закончена установка электрооборудования и выполнено его заземление;

- если электротехнические устройства подключаются к системам электроснабжения общего назначения, то провести измерения показателей качества электрической энергии,  в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и составить протокол, фиксирующий состояние системы электроснабжения на момент начала работ.

На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налаживаемое электрооборудование должна осуществляться только при отсутствии персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности.

16.9 На втором этапе пусконаладочных работ заказчик должен:

- обеспечить временное электроснабжение в зоне производства пусконаладочных работ;

- обеспечить расконсервацию и при необходимости предмонтажную ревизию электрооборудования;

- согласовать с проектными организациями вопросы по замечаниям пусконаладочной организации, выявленным в процессе изучения проекта, а также обеспечить авторский надзор со стороны проектных организаций;

- обеспечить замену отбракованного и поставку недостающего электрооборудования;

- обеспечить поверку и ремонт электроизмерительных приборов;

- обеспечить устранение дефектов электрооборудования и монтажа, выявленных в процессе производства пусконаладочных работ.

16.10 По окончании второго этапа пусконаладочных работ и до начала индивидуальных испытаний  пусконаладочная организация должна передать заказчику в одном экземпляре протоколы испытания электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.

16.11 Вопрос о целесообразности предварительной проверки и настройки отдельных устройств электрооборудования, функциональных групп и систем управления вне зоны монтажа с целью сокращения сроков ввода объекта в эксплуатацию должен решаться пусконаладочной организацией совместно с заказчиком, при этом заказчик должен обеспечить доставку электрооборудования к месту наладки и по окончании пусконаладочных работ - к месту его установки  в монтажной зоне.

16.12 На третьем этапе пусконаладочных работ выполняются индивидуальные испытания электрооборудования. Началом данного этапа считается введение эксплуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные работы должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках. На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку параметров, уставок защиты и характеристик электрооборудования, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования.

16.13 Общие требования безопасности при совмещенном производстве электромонтажа и пуско-наладочных работ в соответствии с действующими правилами техники безопасности обеспечивает руководитель электромонтажных работ на объекте. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в зоне производства пусконаладочных работ несет руководитель наладочного персонала.

16.14 При производстве пусконаладочных работ по совмещенному графику на отдельных устройствах и функциональных группах электроустановки должна быть точно определена и согласована с руководителем электромонтажных работ рабочая зона производства работ. Рабочей зоной следует считать пространство, где находится испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано напряжение от испытательной схемы.

Лицам, не имеющим отношения к производству пусконаладочных работ, запрещается доступ в рабочую зону.

В случае выполнения совмещенных работ электромонтажная и пусконаладочная организации совместно разрабатывают план мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ и график совмещенного производства работ.

16.15 На третьем этапе пусконаладочных работ обслуживание электрооборудования должно осуществляться заказчиком, который обеспечивает расстановку эксплуатационного персонала, сборку и разборку электрических схем, а также осуществляет технадзор за состоянием электротехнического и технологического оборудования.

16.16 С введением эксплуатационного режима обеспечение требований безопасности, оформление нарядов и допуска к производству пусконаладочных работ должны осуществляться заказчиком.

16.17 После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования производятся индивидуальные испытания технологического оборудования. Пусконаладочная организация в этот период уточняет параметры, характеристики и уставки защит электроустановки.

16.18 После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование считается принятым в эксплуатацию. При этом пусконаладочная организация передает заказчику протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления и зануления, а также исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования. Остальные протоколы наладки электрооборудования передаются в одном экземпляре заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам - в срок до четырех месяцев после приемки объекта в эксплуатацию.

Окончание пусконаладочных работ на третьем этапе оформляется актом технической готовности электрооборудования для комплексного опробования.

16.19 На четвертом этапе пусконаладочных работ производится комплексное опробование электрооборудования по утвержденным программам.

На этом этапе должны выполняться пусконаладочные работы по настройке взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в различных режимах. В состав этих работ входят:

- обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы;

- опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования;

- если электротехнические устройства подключаются к системам электроснабжения общего назначения, то провести финальные измерения показателей качества электрической энергии, и передать заказчику-пользователю электроэнергии, соответствующие протоколы (начальный и финальный), фиксирующие состояние и/или изменения показателей качества электрической энергии при работе под нагрузкой во всех технологических режимах.

16.20 В период комплексного опробования обслуживание электрооборудования осуществляется заказчиком.

16.21 Пусконаладочные работы на четвертом этапе считаются завершенными после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс выпуска первой партии продукции в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта.

16.22 Работа пусконаладочной организации считается выполненной при условии подписания акта приемки пусконаладочных работ.

УДК 721:535.241.46.006.354						МКС 91.040

Ключевые слова: заземление, заземляющим проводником, защитным проводником (pe), колебания напряжения, монтажными изделиями, отклонение напряжения, подача напряжения по постоянной схеме, распределительное устройство, точка общего присоединения

Ресми басылым Қазақстан Республикасы ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ Қазақстан Республикасының ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ ҚР ҚН 4.04-07-2013 ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ Компьютерлiк беттеу: Басуға _______ 2013ж. қол қойылды. Пiшiмi 60 х 84 ⅛ Қарпi: Times New Roman. Шартты баспа табағы __ Тараламы ______ дана. Тапсырыс № ______ «ҚазҚСҒЗИ» АҚ 050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесi, 21 Тел./факс: + 7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесi

Официальное издание КОМИТЕТ по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Республики Казахстан СН РК 4.04-07-2013 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА» Набор и компьютерная верстка: Подписано в печать _______ 2013 г. Формат 60 х 84 ⅛ Гарнитура: Times New Roman. Усл. печ. л. __ Тираж ______ экз. Заказ № ______ АО «КазНИИСА» 050046, г.Алматы, ул. Солодовникова, 21 Тел./факс: + 7 (727) 392 76 16 – приемная